## Slide 1
PROYECTO SUNNY · PROMIGAS
Reporte ejecutivo de operación y mantenimiento
Coordinación de Operación y Mantenimiento Solar
Septiembre 2026
01 al 30 de septiembre
38 viviendas · 6 conjuntos
198,1 kWp · Cali
Notes: Portada. Animación: sistema híbrido (paneles, inversor, batería y red) generando durante el día.

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Se cumple la meta de respaldo; la cobertura solar y la batería son los puntos a atender
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
2
94,8%
Disponibilidad de respaldo
INIC 4 · meta ≥ 90%
64,2%
Cobertura solar media
Meta ≥ 70% · seguimiento
88,9%
Rendimiento vs diseño
Meta ≥ 80% · normal
0
Viviendas en zona crítica
28 de 38 en banda alta
TRES HALLAZGOS
4,5 h
sin respaldo por batería sin carga
81% del tiempo sin respaldo; Casa 12 pone 4,1 h (consumo nocturno 3 veces la mediana).
9 + 2
casas Livoltek con falla de transición
29/09: 9 casas apagadas 2 min 35 s al inicio del corte; Casas 42 y 56, 8 min a mitad del corte con SOC 100%.
+20,1%
consumo real sobre el diseño
27 de 38 casas consumen más que el diseño; a mayor desvío, menor cobertura (r = -0,85).
DECISIONES QUE SE PIDEN
1
Abrir caso formal con Livoltek por la transición a OFF-GRID.
2
Fijar reserva mínima de SOC nocturna en Casas 12 y 93p.
3
Solicitar código de falla a Deye para Casas 382p, 74 y 48.
4
Revisar con los clientes las 15 casas con consumo > 30% sobre el diseño.
Notes: Resumen para el gerente de operaciones. Las cuatro cifras superiores son las metas del contrato; los tres hallazgos explican por qué no se llega a 100% de respaldo y por qué la cobertura queda en 64,2%. Casa 18PR está excluida (sistema aislado del 18 al 26/09 tras disparo de protecciones).

## Slide 3
GENERACIÓN SOLAR
Rendimiento 88,9% del diseño; la cobertura solar de 64,2% queda bajo la meta de 70%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
3
Yield real vs de diseño (kWh/kWp/año)
Chart: 
| Reservas | Prado V. | Terra by Kaia | Terranova | Los Abedules | Llanos de Pance
Yield real | 1045 | 1139 | 1186 | 1286 | 935 | 1113
Yield de diseño | 1188 | 1323 | 1323 | 1323 | 1188 | 1188
Cobertura solar por conjunto
Reservas de Pance
67,4%
Prado Verde
70,3%
Terra by Kaia
65,6%
Terranova
50,2%
Los Abedules
69,9%
Llanos de Pance
61,6%
Línea azul oscura = meta de 70%
Generación 17.610 kWh frente a una demanda de 26.456 kWh; importación 9.007 kWh. Solo Prado Verde alcanza la meta; Terranova (una casa) arrastra el promedio.
Notes: Yield real = generación / kWp x 365 / días con datos. Diseño: 1.188 kWh/kWp en Pance, Abedules y Llanos; 1.323 en Prado Verde, Terra y Terranova. Cobertura = (demanda − importación + exportación) / demanda.

## Slide 4
GENERACIÓN SOLAR · RANKING DE YIELD POR SISTEMA
El yield de los sistemas va de 802 a 1.379 kWh/kWp/año; 10 de 38 quedan bajo la meta de 80% del diseño
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
4
#
Sistema
Yield real (kWh/kWp/año)
Real
% diseño
Sin recorte
Marca
1
Casa 24
1.379
104,2%
1.386
Livoltek
2
Casa 15p
1.357
102,6%
1.361
Livoltek
3
Casa 93p
1.301
98,4%
1.395
Deye
4
Casa 78T
1.287
97,3%
1.497
Deye
5
Casa 18Ap
1.248
94,4%
1.261
Livoltek
6
Casa 23p
1.236
93,4%
1.295
Livoltek
7
Casa 2
1.227
103,3%
1.469
Deye
8
Casa 102p
1.205
91,1%
1.233
Livoltek
9
Casa 15
1.191
100,3%
1.286
Livoltek
10
Casa 30
1.190
100,1%
1.274
Livoltek
11
Casa 35
1.180
99,3%
1.306
Livoltek
12
Casa 435p
1.178
89,0%
1.302
Livoltek
13
Casa 18
1.159
97,6%
1.289
Livoltek
14
Casa 57
1.158
97,5%
1.260
Livoltek
15
Casa 56
1.155
97,2%
1.229
Livoltek
16
Casa 11
1.146
96,5%
1.270
Livoltek
17
Casa 23
1.125
94,7%
1.252
Livoltek
18
Casa 382p
1.113
84,1%
1.584
Deye
19
Casa 73
1.112
93,6%
1.421
Livoltek
#
Sistema
Yield real (kWh/kWp/año)
Real
% diseño
Sin recorte
Marca
20
Casa 77
1.107
93,2%
1.226
Livoltek
21
Casa 10p
1.064
80,4%
1.270
Livoltek
22
Casa 287
1.047
79,2%
1.214
Livoltek
23
Casa 63
1.028
86,6%
1.115
Deye
24
Casa 48
1.015
85,5%
1.128
Livoltek
25
Casa 29
1.011
85,1%
1.207
Livoltek
26
Casa 70
1.004
84,5%
1.470
Deye
27
Casa 155
986
74,6%
1.272
Livoltek
28
Casa 10
976
82,1%
1.464
Deye
29
Casa 99
975
82,1%
1.348
Deye
30
Casa 42
963
81,0%
1.047
Livoltek
31
Casa 108
949
79,9%
1.139
Livoltek
32
Casa 12
935
78,7%
1.061
Livoltek
33
Casa 446p
928
70,2%
1.361
Deye
34
Casa 74
920
77,4%
1.349
Deye
35
Casa 76
918
77,3%
1.179
Livoltek
36
Casa 55p
894
67,5%
1.238
Deye
37
Casa 111
867
73,0%
1.487
Deye
38
Casa 104
802
67,5%
1.052
Livoltek
Verde ≥ 90% del diseño · azul 80 - 90% · naranja 60 - 80%. Marca azul oscura = diseño del conjunto; extensión ámbar = recuperable sin curtailment.
Notes: Yield específico = generación del mes (demanda − importación + exportación, igual que la diapositiva de generación solar) × 365 / 30 / kWp, en kWh/kWp/año. kWp por casa del archivo de casas (paneles × 0,595 kWp; suma 198,1 kWp). Marca azul oscura = yield de diseño del conjunto (1.188 o 1.323). % diseño = yield real / yield de diseño del conjunto. La extensión clara de cada barra es el yield recuperable si no hubiera curtailment (estimación, ver anexo). Flota: 1.081 kWh/kWp/año reales y 1.297 sin curtailment. Las 38 viviendas del reporte; el yield se anualiza desde septiembre, igual que en el resto del reporte. Control: 28 de 38 sistemas con yield ≥ 80% del diseño (coincide con '28 de 38 en banda alta' del resumen). El KPI 88,9% del resumen es el promedio simple de los seis conjuntos; ponderado por kWp resulta 87,7%.

## Slide 5
GENERACIÓN SOLAR · CONSUMO
El consumo real del mes supera en +20,1% al de diseño: 27 de 38 casas por encima
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
5
+20,1%
consumo real vs diseño (septiembre)
26.456 kWh reales frente a 22.036 kWh de diseño
27 de 38
casas con consumo mayor al de diseño
15 de ellas más de 30% por encima
r = -0,85
desvío de consumo vs cobertura solar
A mayor consumo sobre el diseño, menor cobertura
Casa
Desvío vs diseño mensual
Diseño → real kWh
Cobertura
Casa 23
+99%
636 → 1.266
48%
Casa 35
+96%
420 → 824
42%
Casa 78T
+78%
1.059 → 1.881
50%
Casa 382p
+67%
360 → 600
63%
Casa 56
+65%
447 → 736
54%
Casa 24
+56%
1.170 → 1.821
59%
Casa 77
+54%
406 → 625
61%
Casa 18
+44%
446 → 643
62%
Casa 15p
+41%
319 → 450
74%
Casa 30
+40%
421 → 591
69%
Casa 73
+38%
384 → 530
62%
Casa 2
+38%
700 → 963
75%
Casa 48
+35%
340 → 459
65%
Casa 70
+34%
535 → 715
62%
Casa 74
+33%
570 → 757
53%
Casa 93p
+29%
585 → 757
67%
Casa 102p
+28%
362 → 464
63%
Casa 42
+26%
388 → 487
68%
Casa 57
+25%
420 → 527
75%
Casa
Desvío vs diseño mensual
Diseño → real kWh
Cobertura
Casa 18Ap
+22%
484 → 589
62%
Casa 23p
+19%
359 → 428
71%
Casa 10
+18%
720 → 851
67%
Casa 11
+10%
442 → 486
81%
Casa 435p
+8%
420 → 453
76%
Casa 10p
+6%
400 → 425
73%
Casa 287
+5%
353 → 371
69%
Casa 63
+5%
380 → 398
76%
Casa 108
0%
402 → 402
81%
Casa 104
0%
438 → 437
63%
Casa 99
−4%
554 → 530
81%
Casa 15
−11%
1.124 → 996
88%
Casa 446p
−11%
490 → 434
73%
Casa 29
−12%
596 → 524
85%
Casa 155
−14%
840 → 724
80%
Casa 111
−14%
970 → 834
76%
Casa 76
−16%
765 → 643
84%
Casa 12
−19%
1.767 → 1.440
70%
Casa 55p
−30%
564 → 395
89%
Real = demanda del medidor solar a 30 días; diseño = línea base mensual por casa. Verde ≤ 15% · naranja 15 - 30% · rojo > 30% sobre el diseño · azul bajo el diseño.
Notes: Línea base por casa: archivo Casas.xlsx (Consumo Mensual Diseño). Consumo real mensual = demanda del medidor solar, equivalente a 30 días. Total 26.456 kWh reales vs 22.036 kWh de diseño (+20,1%). Correlación entre el desvío de consumo y la cobertura solar de las 38 casas: -0,85. Casa 12 (Los Abedules) consume 19% menos que el diseño pero su batería llega al piso por consumo nocturno.

## Slide 6
BATERÍA · RANKING DE USO
22 de 38 casas llevan la batería al piso en 8 de cada 10 noches; 3 la usan poco
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
6
52,2%
SOC promedio general
77%
noches con batería en el piso
873 de 1138 noches-casa
27 de 38
recargan al 100% 15+ días
Llegan al 100% hacia las 13:13 en promedio
Casa
Media Noches en el piso (de 30)
Amanecer
Días 100%
Hora al llegar al 100%
10h
12h
14h
16h
Casa 70
30
12:05
18%
28
Casa 10
30
11:49
13%
25
Casa 382p
30
12:22
18%
24
Casa 78T
30
12:30
18%
23
Casa 435p
30
14:03
15%
19
Casa 35
30
13:49
15%
15
Casa 30
30
14:10
15%
13
Casa 18Ap
30
14:17
15%
12
Casa 56
30
14:09
20%
12
Casa 111
29
11:21
19%
30
Casa 73
29
12:56
16%
24
Casa 93p
29
14:01
19%
20
Casa 77
29
13:21
20%
17
Casa 57
29
13:30
20%
15
Casa 102p
29
15:00
16%
8
Casa 24
29
15:00
15%
3
Casa 15p
29
nunca llegó
16%
0
Casa 42
28
13:57
17%
14
Casa 23
27
13:34
21%
21
Casa
Noches en el piso (de 30)
Amanecer
Días 100%
Hora al llegar al 100%
10h
12h
14h
16h
🧳 Casa 18
25
13:23
22%
16
Casa 12
24
13:33
19%
25
Casa 2
24
12:26
22%
20
Casa 11
23
13:52
22%
17
Casa 23p
23
14:07
18%
11
🧳 Casa 104
22
13:00
33%
26
Casa 155
18
12:46
22%
26
Casa 10p
18
13:35
23%
23
🧳 Casa 74
16
12:22
30%
29
🧳 Casa 76
16
13:09
31%
20
Casa 63
16
13:30
27%
15
🧳 Casa 287
16
12:21
29%
13
Casa 15
15
13:13
23%
13
Casa 446p
13
12:34
24%
26
Casa 99
13
11:46
34%
24
Casa 108
13
12:15
38%
13
Casa 29
10
13:03
31%
21
Casa 48
8
14:03
30%
19
Casa 55p
3
12:13
41%
23
Piso: SOC ≤ 21% de noche · Hora en la barra: hora media (18:00 a 06:00) en que llega al piso · Hora: promedio de la 1.ª hora del día con 100% · Días 100%: días del mes que lo logra · Amanecer en rojo ≤ 20% · 🧳 posible ausencia.
23:15
00:10
00:36
21:12
01:39
22:59
23:29
22:53
22:16
00:46
01:25
00:19
21:11
02:16
00:28
22:20
00:43
00:16
20:21
21:39
00:49
00:05
02:56
01:32
00:17
01:21
00:26
01:04
02:51
23:39
00:15
23:22
00:16
00:08
23:39
00:18
03:11
00:30
Notes: Ranking de las 38 casas por proporción de noches con la batería en el piso de descarga (SOC ≤ 21%), ordenado de mayor a menor uso. Una casa que toca el piso casi todas las noches aprovecha toda la capacidad pero queda sin reserva ante un corte de madrugada (caso Casa 12). Las que casi nunca lo tocan mantienen reserva o no usan la batería. 🧳 marca casas con posible ausencia del hogar, cuyo consumo bajo distorsiona el uso. Noches con piso: 873 de 1138; 27 de 38 casas llegan a 100% la mitad del mes o más. La hora escrita dentro de cada barra es la hora media (ventana 18:00 a 06:00) en que el SOC llega al piso (≤ 21%), calculada con la telemetría de Metrum cada 15 min sobre las noches en que toca el piso; en las casas con pocas noches (Casas 55p, 48 y 29) el promedio es menos confiable.

## Slide 7
CURTAILMENT · SEPTIEMBRE
Se recortaron 3.507 kWh de generación solar en septiembre: 16,6% del potencial
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
7
3.507 kWh
generación solar recortada
21.117 kWh de potencial; 17.610 generados
16 de 38
sistemas pierden más de 15%
8 con más de 25%; 5 con menos de 5%
11:00 - 16:00
ventana del recorte
94% de los kWh; pico a las 13:00
25,9% vs 10,8%
pérdida: Deye vs Livoltek
12 sistemas Deye · 26 sistemas Livoltek
Generación real y curtailment por día (kWh, 38 sistemas)
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Generación real | 561.4 | 606.8 | 589.6 | 627.8 | 640.4 | 608.6 | 581.8 | 582.6 | 657.5 | 589 | 504.6 | 661.9 | 618.2 | 600.7 | 582.4 | 560.5 | 587.7 | 652.7 | 618.9 | 693 | 580 | 579.3 | 621.7 | 596.3 | 550.8 | 408.9 | 517.7 | 518.4 | 591.4 | 519.8
Curtailment | 124.7 | 152.4 | 96 | 215.9 | 233.1 | 202.7 | 113.2 | 146 | 240.4 | 139 | 24.5 | 84.4 | 46.3 | 80.7 | 131.1 | 93.3 | 231.6 | 182.7 | 38.5 | 80.7 | 85 | 87.4 | 146.9 | 114.3 | 78.6 | 9.8 | 41.6 | 48.1 | 194.5 | 43.9
Curtailment por conjunto (% del potencial)
Reservas de Pance
22 sistemas · 2.310 kWh
18,9%
Prado Verde
10 sistemas · 604 kWh
14,7%
Terra by Kaia
3 sistemas · 214 kWh
10,1%
Terranova
1 sistema · 154 kWh
14,0%
Los Abedules
1 sistema · 135 kWh
11,8%
Llanos de Pance
1 sistema · 91 kWh
21,7%
Línea azul oscura = promedio de la flota (16,6%)
Curtailment = generación que el sistema podía producir y no produjo por batería llena (SOC ≥ 95%) y sin exportar. Potencial = generación + curtailment. Estimación a 15 min con telemetría de Metrum (ver anexo).
Notes: Curtailment = generación solar que el sistema podía producir y no produjo porque la batería estaba llena (SOC ≥ 95%) y la casa no exportaba. Potencial = generación + curtailment. Cifras en la misma base que la generación del reporte (demanda − importación + exportación): 17.610 kWh generados, 3.507 kWh recortados, 21.117 kWh de potencial. Sensibilidad a los parámetros del método: 3.217 a 3.507 kWh. Estimación a 15 min con telemetría de Metrum; método y validación en el anexo.

## Slide 8
CURTAILMENT · RANKING POR SISTEMA
8 sistemas pierden más de 25% de su potencial, y los 8 son Deye
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
8
#
Sistema
Curtailment (kWh)
% potencial
h/día
Marca
1
Casa 111
454
41,7%
4,6
Deye
2
Casa 10
287
33,4%
3,6
Deye
3
Casa 70
205
31,7%
3,6
Deye
4
Casa 74
189
31,8%
3,7
Deye
5
Casa 155
167
22,4%
2,5
Livoltek
6
Casa 99
164
27,7%
3,1
Deye
7
Casa 382p
161
29,8%
3,4
Deye
8
Casa 78T
154
14,0%
1,7
Deye
9
Casa 76
153
22,1%
2,5
Livoltek
10
Casa 446p
148
31,8%
3,7
Deye
11
Casa 2
141
16,4%
2,3
Deye
12
Casa 12
135
11,8%
1,9
Livoltek
13
Casa 55p
135
27,8%
3,2
Deye
14
Casa 73
91
21,7%
2,8
Livoltek
15
Casa 29
86
16,2%
2,0
Livoltek
16
Casa 104
85
23,7%
3,2
Livoltek
17
Casa 15
69
7,4%
1,1
Livoltek
18
Casa 23
69
10,2%
1,5
Livoltek
19
Casa 108
65
16,7%
1,8
Livoltek
#
Sistema
Curtailment (kWh)
% potencial
h/día
Marca
20
Casa 10p
61
16,2%
2,2
Livoltek
21
Casa 18
44
10,0%
1,5
Livoltek
22
Casa 11
42
9,7%
1,8
Livoltek
23
Casa 77
41
9,7%
1,3
Livoltek
24
Casa 287
41
13,7%
1,6
Livoltek
25
Casa 35
37
9,7%
1,5
Livoltek
26
Casa 435p
37
9,6%
1,5
Livoltek
27
Casa 93p
36
6,7%
1,2
Deye
28
Casa 57
35
8,1%
1,2
Livoltek
29
Casa 48
33
10,0%
1,6
Livoltek
30
Casa 30
29
6,7%
1,1
Livoltek
31
Casa 42
29
8,0%
1,2
Livoltek
32
Casa 63
25
7,8%
1,4
Deye
33
Casa 56
25
6,0%
0,9
Livoltek
34
Casa 23p
14
4,6%
0,7
Livoltek
35
Casa 102p
7
2,3%
0,5
Livoltek
36
Casa 24
6
0,5%
0,2
Livoltek
37
Casa 18Ap
4
1,0%
0,3
Livoltek
38
Casa 15p
1
0,3%
0,1
Livoltek
% = curtailment / potencial del propio sistema (generación + curtailment). Rojo ≥ 25% · naranja 15 - 25% · ámbar 5 - 15% · verde < 5%. h/día = horas diarias con recorte efectivo (déficit > 25% del potencial).
Notes: Ranking de los 38 sistemas por kWh recortados en septiembre. Barra = kWh; el % es sobre el potencial del propio sistema (generación + curtailment); h/día = horas por día con recorte efectivo (déficit > 25% del potencial) en horas con batería llena. Los 8 sistemas con más de 25% del potencial perdido son todos Deye: Casa 111, Casa 10, Casa 74, Casa 446p, Casa 70, Casa 382p, Casa 55p, Casa 99.

## Slide 9
CURTAILMENT · MAPA DE CALOR POR DÍA
Los 8 sistemas más afectados pierden energía entre 20 y 29 días del mes; en los días nublados casi desaparece
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
9
Sistema
1
5
10
15
20
25
30
Σ kWh
Casa 111
454
Casa 10
287
Casa 70
205
Casa 74
189
Casa 155
167
Casa 99
164
Casa 382p
161
Casa 78T
154
Casa 76
153
Casa 446p
148
Casa 2
141
Casa 12
135
Casa 55p
135
Casa 73
91
Casa 29
86
Casa 104
85
Casa 15
69
Casa 23
69
Casa 108
65
Sistema
1
5
10
15
20
25
30
Σ kWh
Casa 10p
61
Casa 18
44
Casa 11
42
Casa 77
41
Casa 287
41
Casa 35
37
Casa 435p
37
Casa 93p
36
Casa 57
35
Casa 48
33
Casa 30
29
Casa 42
29
Casa 63
25
Casa 56
25
Casa 23p
14
Casa 102p
7
Casa 24
6
Casa 18Ap
4
Casa 15p
1
kWh por día:
< 0,5
0,5 - 3
3 - 6
6 - 10
≥ 10
Cada celda = kWh recortados por el sistema ese día (1 al 30 de septiembre). Ordenado como el ranking: de mayor a menor curtailment del mes.
Notes: Cada celda es el curtailment (kWh) de un sistema en un día de septiembre; los sistemas están ordenados como en el ranking. Días con recorte de la flota < 60 kWh (nublados o de baja irradiancia): 11, 13, 19, 26, 27, 28, 30. Los 8 sistemas con más de 25% del potencial perdido tienen recorte (> 2 kWh) entre 20 y 29 días del mes.

## Slide 10
CURTAILMENT · CUÁNDO Y POR QUÉ
El 94% del recorte ocurre entre 11:00 y 16:00, cuando la batería ya está llena y la casa no exporta
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
10
Curtailment por hora del día (kWh, 38 sistemas, septiembre)
Chart: 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Curtailment (kWh) | 1.9 | 7.7 | 58.2 | 383.9 | 778.7 | 875.8 | 753.5 | 469.8 | 132.1 | 7.4
Batería llena
3,0 h/día con SOC ≥ 95% en horas de sol: la PV se limita a lo que consume la casa.
Sin exportación
Exportación activa del mes: 164,8 kWh, solo 0,9% de la generación (cifra del reporte).
Mismo kit, distinto resultado
Casa 111 (Deye) y Casa 15 (Livoltek) tienen el mismo kit: 8,9 kWp y 20,5 kWh de batería. Pierden 41,7% y 7,4%.
A EVALUAR
1
Cargas flexibles (calentador, bombas) al mediodía en Casas 111, 10, 70 y 74, y demás sistemas con > 25%.
2
Con el operador de red, permitir excedentes en los Deye con recorte alto (hoy exportan ≈ 0).
3
Comparar la configuración de los Deye (modo de trabajo, límites de carga y exportación) con la de Livoltek de igual kit.
Curtailment horario = suma de los 38 sistemas en cada hora local. En naranja, la ventana 11:00 - 16:00. Las acciones son hipótesis a validar con cliente y operador de red.
Notes: Perfil horario del curtailment de la flota (suma de los 38 sistemas por hora local). Batería llena (SOC ≥ 95%) en horas de sol: 3,0 h/día en promedio por sistema. Exportación activa del mes según el anexo del reporte: 164,8 kWh (0,9% de la generación); el recálculo con cierres diarios del medidor de red da 33,9 kWh (diferencia de fuente, el neto importación − exportación coincide). Correlación de Spearman entre % de curtailment y potencial/demanda: 0,67. Las acciones son hipótesis a evaluar con el cliente y el operador de red; ningún parámetro del inversor se modificó.

## Slide 11
CURTAILMENT · IMPACTO EN EL YIELD
Sin curtailment el yield de la flota subiría 20%, de 1.081 a 1.297 kWh/kWp/año, y las 10 casas bajo la meta la superarían
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
11
1.081 → 1.297
yield de la flota: real vs sin curtailment
kWh/kWp/año; +20% si no hubiera recorte
5 → 23 de 38
sistemas con yield ≥ diseño
real frente a sin curtailment
r = -0,73
yield real vs % de curtailment
a mayor recorte, menor yield real del sistema
Yield real vs curtailment, por sistema
Chart: Curtailment (% del potencial)
| 0.5 | 0.3 | 1.0 | 4.6 | 2.3 | 7.4 | 6.7 | 9.7 | 9.6 | 10.0 | 8.1 | 6.0 | 9.7 | 10.2 | 21.7 | 9.7 | 16.2 | 13.7 | 10.0 | 16.2 | 22.4 | 8.0 | 16.7 | 11.8 | 22.1 | 23.7
Livoltek | 1379 | 1357 | 1248 | 1236 | 1205 | 1191 | 1190 | 1180 | 1178 | 1159 | 1158 | 1155 | 1146 | 1125 | 1112 | 1107 | 1064 | 1047 | 1015 | 1011 | 986 | 963 | 949 | 935 | 918 | 802
Deye | 1301 | 1287 | 1227 | 1113 | 1028 | 1004 | 976 | 975 | 928 | 920 | 894 | 867
Yield por conjunto (kWh/kWp/año)
Chart: 
| Reservas | Prado V. | Terra by Kaia | Terranova | Los Abedules | Llanos de Pance
Yield real | 1044 | 1139 | 1186 | 1287 | 935 | 1112
Sin curtailment | 1288 | 1335 | 1318 | 1497 | 1061 | 1421
Yield de diseño | 1188 | 1323 | 1323 | 1323 | 1188 | 1188
Yield sin curtailment = (generación + curtailment) × 365 / 30 / kWp: estimación que supone aprovechable toda la energía recortada. Anualizado desde septiembre, igual que el resto del reporte.
Notes: Cada punto es un sistema: eje X = % del potencial recortado, eje Y = yield real (kWh/kWp/año). A la derecha, el yield por conjunto: real, sin curtailment (potencial estimado) y de diseño. El yield sin curtailment es una estimación: asume que toda la energía recortada podía aprovecharse (por ejemplo con más almacenamiento, cargas flexibles o excedentes). Flota: 1.081 real y 1.297 sin curtailment. De las 10 casas bajo la meta de 80%, 10 la superarían sin curtailment.

## Slide 12
RESPALDO · INIC 4
La batería sostuvo 94,8% del tiempo sin red: cumple la meta de 90%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
12
FLUJO DE ENERGÍA
106,7 h
sin red (sistema-horas)
101,1 h
respaldadas por la batería
5,5 h
sin respaldo
94,8%
CUMPLE META ≥ 90%
Conjunto | Casas | Eventos | % respaldo | Estado
Reservas de Pance | 22 | 45 | 98,4% | NORMAL
Prado Verde | 10 | 30 | 99,0% | NORMAL
Terra by Kaia | 3 | 4 | 99,1% | NORMAL
Terranova | 1 | 0 | — | SIN EVENTOS
Los Abedules | 1 | 6 | 37,7% | CRÍTICO
Llanos de Pance | 1 | 3 | 94,9% | NORMAL
88 eventos de red mayores a 2 min en 37 de 38 viviendas. Los Abedules (Casa 12) baja el indicador: su 37,7% se explica por batería sin carga, no por falla (diapositiva 15).
% respaldo = Σ(T_red − T_solar) / Σ T_red · eventos > 2 min, agrupados cuando están a menos de 15 min.
Notes: INIC 4 = 94,81% sobre 106,7 h de interrupción de red acumulada. Excel de soporte con 46 sistemas: 95,1%. El INIC oficial no cambia; el análisis por SOC solo explica el origen del tiempo sin respaldo.

## Slide 13
RESPALDO · CUÁNDO SE CAYÓ LA RED
El 91% de las horas sin red se concentró en dos cortes: 18/09 y 29/09
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
13
Horas de salida de red por fecha (sistema-horas)
Chart: Dias
| 02/09 | 07/09 | 08/09 | 11/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 20/09 | 22/09 | 23/09 | 29/09
Horas sin red | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 26.6 | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 70
29/09 · 13:46
22 casas en Reservas de Pance, 2 h 55 min
Respaldo 98,8%
18/09 · 10:11
Prado Verde, 10 casas, 2 h 40 min
Respaldo 99,8%
20 y 22/09
Los Abedules: dos cortes de ~2 h
Batería de Casa 12 en el piso: 4% de respaldo
Otras 6 fechas
3,7 h en total
Cortes cortos
En naranja, las dos fechas que concentran la interrupción. Cada evento se cuenta en el día en que empezó.
Notes: Las fechas 18/09 y 29/09 concentran 90,6% de las horas de interrupción acumulada. En ambas el respaldo fue superior a 98%. Casa 12 explica la excepción del 20 y 22/09.

## Slide 14
RESPALDO · POR QUÉ FALTÓ
De 5,5 h sin respaldo, 4,5 h fueron batería sin carga y 1,0 h falla de transición
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
14
Horas sin respaldo por causa (SOC al apagarse la casa)
Chart: Horas
| Sin energía antes del corte | Demora al volver a la red | Falla durante el corte | Falla al pasar a OFF-GRID | Batería sin carga (SOC ≤ 21%)
Horas | 0.04 | 0.32 | 0.27 | 0.45 | 4.46
4,2 %
del INIC por batería
Casa 12 aporta 4,1 h
1,0 %
por falla o demora
Equipo con SOC suficiente
99,0%
INIC sin pérdidas por batería sin carga
Referencia: el oficial se mantiene en 94,8%
Batería sin carga
Reserva mínima de SOC nocturna; revisar la autonomía frente al consumo de Casas 12 y 93p.
Transición a OFF-GRID
Caso formal con Livoltek: 9 casas apagadas 2 min 35 s en el corte del 29/09.
Durante el corte / retorno
Código de falla (Casas 42 y 56) y revisión de la reconexión Deye y Livoltek.
SOC leído cada 15 min. Con SOC ≤ 21% al apagarse la casa = batería sin carga; con SOC suficiente se clasifica por el momento del apagón (inicio, medio o fin).
Notes: Clasificación por SOC al interrumpirse: causas en horas [('soc_bajo', 4.46), ('inicio', 0.45), ('medio', 0.27), ('fin', 0.32), ('previo', 0.04), ('sin_dato', 0.0)]. La suma es 5,54 h. El INIC oficial no cambia; el INIC "sin batería sin carga" (99,0%) es solo referencia.

## Slide 15
RESPALDO · LOS ABEDULES (CASA 12)
Casa 12: 37,7% de respaldo por batería sin carga, no por falla del equipo
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
15
SOC por hora del día (%)
Chart: 
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Casa 12 | 38 | 32 | 27 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 24 | 32 | 45 | 63 | 77 | 84 | 92 | 94 | 92 | 88 | 82 | 76 | 69 | 61 | 53 | 45
Promedio 38 casas | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 28 | 39 | 53 | 68 | 79 | 85 | 88 | 89 | 87 | 83 | 76 | 69 | 61 | 53 | 46 | 39
Piso ≈ 15 - 20% | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Consumo por hora (kW)
Chart: 
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Casa 12 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.9 | 3.2
Mediana de 33 casas | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1
30,6 kWh
consumo nocturno (18:00 a 06:00) vs 10,2 kWh de la mediana
15%
SOC al iniciar los cortes del 20 y 22/09
4,1 h
sin respaldo en septiembre (74% del total de Casa 12)
Casa 12: Livoltek HP3-15KL2, 13,1 kWp. Acciones: reserva mínima de SOC nocturna, mover consumos al día o evaluar más capacidad de batería.
Notes: Los dos cortes largos de Casa 12 (20/09 01:37 y 22/09 05:43, ~2 h) empezaron con la batería en el piso. Con carga, el respaldo fue completo (22/09 12:26: 100%). Falta autonomía para su consumo nocturno, no falla del equipo.

## Slide 16
RESPALDO · FALLAS DE EQUIPO
Cuatro casos de falla de equipo para gestionar con Livoltek y Deye
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
16
Caso | Qué se observó | Impacto | Acción
Transición a OFF-GRID Livoltek · Reservas | 29/09: 9 de 15 casas se apagaron 2 min 35 s al inicio del corte (SOC 82 - 100%). | 0,45 h sin respaldo | Caso formal con Livoltek
Falla a mitad del corte Casas 42 y 56 | 29/09: 8 min sin energía con SOC 100% (485 s). | 0,27 h sin respaldo | Pedir código de falla
Retorno a la red Deye y Livoltek | Al volver la red, 31 casas se apagaron unos segundos (Deye ≈ 31 s, Livoltek ≈ 15 s). | 0,32 h sin respaldo | Revisar reconexión
Alarmas de inversor 13 casas · 25 alarmas | Casa 382p (25,9 h), Casa 74 (8 alarmas) y Casa 48 (17,3 h): fallas largas; el resto son de 15 - 30 min. | No afecta el INIC | Revisar con el fabricante
9 + 2
casas Livoltek con falla de transición el 29/09
1,0 h
sin respaldo por falla o demora de equipo
25
alarmas de falla de inversor en 13 casas
Notes: Fuente de alarmas: «Estado de falla en el inversor» de Metrum. Las fallas de transición se clasifican con el SOC al apagarse la casa (SOC suficiente descarta batería sin carga).

## Slide 17
PLAN DE ACCIÓN
Cinco acciones para llevar el respaldo de 94,8% hacia 99%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
17
1
Caso formal con Livoltek
Transición a OFF-GRID: 9 casas del 29/09 y Casas 42 y 56
0,72 h
2
Reserva mínima de SOC nocturna
Casas 12 y 93p (y revisar 23, 15p, 102p)
4,5 h
3
Código de falla a Deye
Casas 382p, 74 y 48 con alarmas largas de inversor
Disponibilidad
4
Revisar reconexión a la red
Deye (≈ 31 s) y Livoltek (≈ 15 s) al volver la red
0,32 h
5
Casas con consumo sobre el diseño
15 casas > 30% sobre la línea base: validar uso con el cliente y ajustar expectativa de cobertura
Cobertura
Meta cumplida (94,8% frente a 90%). El margen está en la reserva de batería (4,5 h) y en la transición y retorno de los equipos (1,0 h).
Notes: Las etiquetas de la derecha indican el tiempo sin respaldo (o el tema) que cada acción ataca.

## Slide 18
ANEXO
Metodología y alcance del reporte
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
18
INIC 4
Σ(T_red − T_solar) / Σ T_red. T_red: tiempo sin tensión en el medidor de red; T_solar: sin tensión en el medidor solar. Eventos > 2 min, agrupados si están a menos de 15 min.
Clasificación por SOC
SOC ≤ 21% al apagarse la casa = batería sin carga. Con SOC suficiente se clasifica por el momento: primeros 180 s (transición), últimos 90 s (retorno) o intermedio (falla durante el corte).
Generación y cobertura
Generación = demanda − importación + exportación (acumulados de 15 min). Cobertura = generación cubierta por solar / demanda. Yield = kWh/kWp × 365 / días.
Alcance
38 de 47 sistemas: se excluyen 3 solo con baterías, 4 con datos incompletos, 1 en pruebas y Casa 18PR (protecciones disparadas, sistema aislado del 18 al 26/09).
Cifras del mes
Generación 17.610 kWh · Demanda 26.456 kWh · Importación 9.007 kWh · Exportación activa 164,8 kWh · 198,1 kWp.
Fuente y créditos
Telemetría de Metrum y alarmas del inversor. Imágenes de terceros, uso interno: portada (Higon Solar, higonsolar.com) y esquema de flujo (Soled Solar, soled-solar.com); imagen de batería (batteryskills.com).
Notes: Definiciones y alcance. El ranking completo por vivienda y el balance de energía están en la versión extendida (v5, 23 diapositivas).

## Slide 19
ANEXO
Metodología de curtailment y yield por sistema
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
19
Curtailment (definición)
Generación solar que el sistema podía producir y no produjo porque la batería estaba llena (SOC ≥ 95%), sin exportar (≤ 250 W) y con sol (elevación > 8°). Potencial = generación + curtailment.
Cómo se estima el potencial
Potencial de cada casa = su capacidad × índice de cielo de la flota, que es la mediana de las casas con batería < 90% en ese mismo intervalo de 15 min. Curtailment = Σ (potencial − PV real) en las horas con batería llena.
PV a 15 minutos
Livoltek: potencia DC del inversor (powerAEgdc_LV). Deye: balance carga − red − descarga de batería. Se lleva a la base del reporte (generación neta del medidor) con un factor por casa.
Validación y error
Sesgo en horas sin recorte: +0,1% de la energía. Sin sesgo (real/predicho = 1,00) pero con ±14% por intervalo, que se promedia en el mes. Total entre 3.217 y 3.507 kWh según los parámetros.
Yield
Yield = generación del mes (demanda − importación + exportación) × 365 / 30 / kWp, en kWh/kWp/año. kWp del archivo de casas (paneles × 0,595 kWp; suma 198,1 kWp, igual que el deck y DeyeCloud). Diseño por conjunto: 1.188 y 1.323.
Alcance y alertas de datos
Las 38 viviendas del reporte, sin agregar ni quitar. En Casas 93p, 99, 111 y 55p el contador de producción del inversor Deye subregistra (56 - 109 kWh frente a 404 - 616 kWh reconstruidos): por eso se usan los medidores.
Notes: Detalle técnico: la PV a 15 min sale de Metrum (Livoltek: powerAEgdc_LV; Deye: powerAEg − LoadPower_DY − BattPower). Banderas: SOC ≥ 95%, exportación ≤ 250 W, elevación solar > 8° (Cali). Índice de cielo: mediana de PV/capacidad de las casas con SOC < 90%, mínimo 3 casas por intervalo, huecos de hasta 2 intervalos interpolados. Capacidad por casa: ajuste iterativo (rango 1) sobre intervalos sin recorte. Suma con signo (sin recortar a cero) para evitar el sesgo por ruido.