## Slide 1
PROYECTO SUNNY · PROMIGAS
Reporte ejecutivo de operación y mantenimiento
Coordinación de Operación y Mantenimiento Solar
Octubre 2026
01 al 20 de octubre
48 viviendas · 10 conjuntos
263,1 kWp · Cali
Notes: Portada. Animación: sistema híbrido (paneles, inversor, batería y red) generando durante el día. Periodo del 01 al 20 de octubre de 2026 (20 días, no el mes completo).

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Se cumple la meta de respaldo; las fallas de equipos Livoltek y la batería sin carga son los puntos a atender
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
2
Disponibilidad de respaldo
INIC 4 · meta ≥ 90%
Cobertura solar media
Meta ≥ 90% · seguimiento
Rendimiento vs diseño
Meta ≥ 80% · normal
Viviendas en zona crítica
Meta 0 · 21 de 48 en banda alta
TRES HALLAZGOS
10,4 h
sin respaldo por batería sin carga
41% del tiempo sin respaldo; Casa 121 CR pone 3,1 h (consumo nocturno 3,7 veces la mediana).
14,7 h
sin respaldo por falla de equipo con batería cargada
4/10: 14 casas Livoltek sin energía hasta 34 min al caer la red; 3/10: 15 casas con caídas de 2 a 6 min durante el corte de 8 h 52 min.
−0,2%
consumo real vs el diseño
25 de 48 casas consumen más que el diseño y 9 superan +30%; a mayor desvío, menor cobertura (r = -0,71).
DECISIONES QUE SE PIDEN
1
Abrir caso formal con Livoltek por las caídas de transición y durante el corte (2, 3, 4 y 6/10).
2
Fijar reserva mínima de SOC nocturna en Casas 121 CR, 12 y 10.
3
Pedir código de falla a Livoltek por la alarma de 15,5 h de la Casa 435p y verificar la de la Casa 86p (13/10, día de pruebas).
4
Revisar con los clientes las 9 casas con consumo > 30% sobre el diseño.
0
100 %
%
432,2 h con respaldo de 457,3 h sin red
25,1 h sin respaldo en 274 eventos
94,5
0
100 %
%
Generación 13.631 kWh ÷ consumo 19.465 kWh
Portafolio 70,0% · media de conjuntos 69,3%
69,3
0
100 %
%
Generación 13.631 kWh vs diseño 17.835 kWh
Portafolio 76,4% · media de conjuntos 80,8%
80,8
0
48
de 48
6
Notes: Resumen para el gerente de operaciones. Las cuatro cifras superiores son medidores circulares, como los de los reportes: el arco es el valor del periodo y la marca oscura, la meta (respaldo ≥ 90%, cobertura solar ≥ 90%, rendimiento ≥ 80% del diseño; zona crítica: meta 0 viviendas, el arco es la fracción de las 48). Debajo de los tres primeros van los datos que llevan al porcentaje: horas con respaldo sobre horas sin red; generación sobre consumo; generación sobre la generación de diseño (kWp × yield patrón × días / 365). Los tres hallazgos explican los 25,1 h sin respaldo (5,5% del tiempo sin red): 10,4 h por batería sin carga y 14,7 h por falla o demora de equipo con la batería cargada. Cobertura solar media y rendimiento son el promedio simple de los 10 conjuntos (como en septiembre); ponderados por demanda y por kWp dan 70,0% y 76,4%. Zona crítica = rendimiento menor a 60% del diseño: Casa 104 (19%), Casa 57 (47%), Casa 447p (50%), Casa 74 (55%), Casa 48 (56%), Casa 10 (58%). Periodo de 20 días (01 al 20/10), no el mes completo; alcance de 48 sistemas (ver anexo).

## Slide 3
RESPALDO · INIC 4
La batería sostuvo 94,5% del tiempo sin red: cumple la meta de 90%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
3
FLUJO DE ENERGÍA
457,3 h
sin red (sistema-horas)
432,2 h
respaldadas por la batería
25,1 h
sin respaldo
94,5%
CUMPLE META ≥ 90%
Conjunto | Casas | Eventos | % respaldo | Estado
Reservas de Pance | 22 | 198 | 96,0% | NORMAL
Prado Verde | 16 | 48 | 91,3% | NORMAL
Terra by Kaia | 3 | 3 | 99,1% | NORMAL
Terranova | 1 | 1 | 74,4% | ATENCIÓN
Los Abedules | 1 | 8 | 70,3% | ATENCIÓN
Llanos de Pance | 1 | 0 | — | SIN EVENTOS
Portón de la Rivera | 1 | 5 | 94,7% | NORMAL
Pance Campestre | 1 | 4 | 92,2% | NORMAL
Gerona Club House | 1 | 0 | — | SIN EVENTOS
Castellana Real | 1 | 7 | 22,3% | CRÍTICO
274 eventos de red mayores a 2 min en 46 de 48 viviendas. Castellana Real (Casa 121 CR) y Los Abedules (Casa 12) bajan el indicador: sus 22,3% y 70,3% se explican en su mayor parte por batería sin carga (diapositiva 6).
% respaldo = Σ(T_red − T_solar) / Σ T_red · eventos > 2 min, agrupados cuando están a menos de 15 min · Estado: NORMAL ≥ 90%, ATENCIÓN 70 - 90%, CRÍTICO < 70%.
Notes: INIC 4 = 94,5% sobre 457,3 h de interrupción de red acumulada (sistema-horas). Eventos de red mayores a 2 min, agrupados cuando están a menos de 15 min; el tiempo sin energía es el de los huecos de tensión del medidor solar. Método reproducido con los datos de septiembre: 94,8%, 106,7 h sin red y 88 eventos en 37 viviendas. Estado: NORMAL desde 90%; ATENCIÓN entre 70% y 90%; CRÍTICO bajo 70%. Prado Verde baja a 91,3% por la Casa 447p: el 7/10 (11:35) estuvo 41 min sin energía con la batería en 0% y el 19/10 (01:57) se apagó 11 min al caer la red con SOC 52%. Terranova tuvo un solo evento de 5 min (1 min sin energía). Gerona Club House y Llanos de Pance no tuvieron cortes de más de 2 min. Los cortes que los medidores registraron con menos de 2 min no entran en el INIC (p. ej., los parpadeos de 30 s de los Deye).

## Slide 4
RESPALDO · CUÁNDO SE CAYÓ LA RED
El 80% de las horas sin red se concentró en tres fechas: 2, 3 y 6/10
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
4
Horas de salida de red por fecha (sistema-horas)
Chart: 
| 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 14/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10
Horas sin red | 5 | 60 | 211 | 39.6 | 6 | 96.1 | 11 | 1.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 9.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1
03/10 · 10:07
22 casas en Reservas de Pance, 8 h 52 min
Respaldo 97,5%
2 y 6/10
Reservas de Pance, 22 casas: 3 cortes de 1 h 41 min a 2 h 41 min
Respaldo 97,5%
04/10 · 17:55
23 casas, 1 h 46 min: 14 Livoltek sin energía hasta 34 min
Respaldo 87,3%
10/10 · 01:13
Castellana Real, 3 h 14 min: batería de Casa 121 CR en 15%
Respaldo 2,9%
En naranja, las tres fechas que concentran la interrupción. Cada evento se cuenta en el día en que empezó.
Otras 10 fechas
47,2 h en total
Cortes más cortos
Notes: Las fechas 03/10, 06/10 y 02/10 concentran 80,3% de las horas de interrupción acumulada (457,3 h). En los tres días el respaldo fue superior a 96%. El 04/10 (17:55) el respaldo bajó a 87,3% por la falla de transición de las Livoltek, y el 10/10 la batería de Casa 121 CR estaba en el piso. Cada evento de red se cuenta en el día en que empezó.

## Slide 5
RESPALDO · POR QUÉ FALTÓ
De 25,1 h sin respaldo, 14,7 h fueron falla de equipo y 10,4 h batería sin carga
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
5
Horas sin respaldo por causa (SOC al apagarse la casa)
Chart: 
| Demora al volver a la red* | Falla durante el corte* | Falla al pasar a OFF-GRID* | Batería sin carga (SOC ≤ 21%)*
Horas | 0.86 | 4.82 | 8.99 | 10.4
2,3 pts
del INIC por batería
Casa 121 CR aporta 3,1 h
3,2 pts
por falla o demora
Equipo con SOC suficiente
96,8%
INIC sin pérdidas por batería sin carga
Referencia: el oficial se mantiene en 94,5%
Batería sin carga
Reserva mínima de SOC nocturna; revisar la autonomía frente al consumo de Casas 121 CR, 12 y 10.
Transición a OFF-GRID
Caso formal con Livoltek: 14 casas sin energía hasta 34 min el 4/10 y caídas de 2 a 9 min el 2, 3 y 6/10.
Durante el corte / retorno
Caídas a mitad del corte del 3/10 (15 casas) y revisión de la reconexión de Deye (≈ 31 s) y Livoltek (≈ 16 s).
SOC leído cada 15 min. Con SOC ≤ 21% al apagarse la casa = batería sin carga; con SOC suficiente se clasifica por el momento del apagón (inicio, medio o fin). * Sin lectura de SOC en los 30 min previos al apagón se usó el último dato registrado ese día (31 huecos, 1,2 h). Casa 121 CR (02/10): primera lectura del día, 09:00 (67%). Casa 382p (18/10): sin lectura ese día; el apagón empezó con la red ya de vuelta.
Notes: Clasificación por SOC al interrumpirse: causas en horas [('soc_bajo', 10.40), ('inicio', 8.99), ('medio', 4.82), ('fin', 0.86), ('sin_dato', 0.00)]. La suma es 25.07 h. El INIC oficial no cambia; el INIC sin batería sin carga (96,8%) es solo referencia. El * marca los huecos cuyo SOC no es de los 30 min previos al apagón: se usó el último dato registrado el mismo día del evento (regla del usuario, 22/10); son 31 huecos y 1,2 h. Dos casos estaban antes sin clasificar: Casa 121 CR (02/10, inversor sin comunicación desde la tarde anterior; primera lectura del día a las 09:00, 67%, igual a la del día anterior) pasa a falla al pasar a OFF-GRID, y Casa 382p (18/10, inversor sin comunicación del 10 al 20/10, sin lectura ese día) pasa a demora al volver a la red porque el apagón empezó con la red ya de vuelta. En septiembre la primera barra fue 'Sin energía antes del corte'; en octubre no hay huecos sin clasificar.

## Slide 6
RESPALDO · CASTELLANA REAL (CASA 121 CR)
Casa 121 CR: 22,3% de respaldo, sobre todo por batería sin carga
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
6
SOC por hora del día (%)
Chart: 
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Casa 121 CR | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 36 | 46 | 57 | 66 | 69 | 70 | 68 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 | 27 | 26 | 25
Promedio 48 casas | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 30 | 35 | 46 | 59 | 71 | 80 | 85 | 88 | 88 | 86 | 83 | 78 | 72 | 66 | 59 | 53 | 47
Piso ≈ 15 - 20% | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Consumo por hora (kW)
Chart: 
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Casa 121 CR | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.3
Mediana de 40 casas | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
30,8 kWh
consumo nocturno (18:00 a 06:00) vs 8,3 kWh de la mediana
15%
SOC al iniciar el corte del 10/10
4,5 h
sin respaldo en octubre (18% del total del portafolio)
Casa 121 CR: Livoltek HP3-15KL2, 12,5 kWp, energizada el 30/09; consumo +34% sobre su diseño (1.270 kWh medidos del 1 al 20/10 frente a 946 kWh de diseño para esos días). Acciones: reserva mínima de SOC nocturna, mover consumos al día o evaluar más capacidad de batería.
Notes: El evento del 10/10 (01:13 a 04:27: tres cortes seguidos con menos de 15 min entre ellos) empezó con la batería en 15%: la casa quedó 3 h 08 min sin energía de 3 h 14 min de red. Con carga, el respaldo fue completo (04/10 y 10/10 a las 11:44: 100%). El 01/10 (14:42) hubo además 1 h 12 min sin energía con la batería en 67%: ese caso es de equipo, no de batería. Consumo medio de la casa: 63,5 kWh/día frente a 14,6 kWh/día de la mediana de 40 casas (excluye las casas de plan 10K). Casa 121 CR llega al piso en 17 de 19 noches. Se energizó el 30/09/2026, así que octubre es su primer periodo de operación; Casas V3 actualiza su consumo de diseño a 1.419 kWh/mes (antes 993), es decir 946 kWh para los 20 días del periodo; el consumo medido del 1 al 20/10 fue 1.270 kWh (+34% sobre ese diseño).

## Slide 7
RESPALDO · FALLAS DE EQUIPO
Cuatro casos de falla de equipo para gestionar con Livoltek y Deye
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
7
Caso | Qué se observó | Impacto | Acción
Transición a OFF-GRID Livoltek · Reservas | 4/10: 14 de 17 casas sin energía hasta 34 min al caer la red (SOC 49 - 99%); 2, 3 y 6/10: 8 a 13 casas por 2 a 9 min. Deye: parpadeos de ~32 s. 19/10: Casa 447p (Turbaco), 11 min con SOC 52%. | 9,0 h sin respaldo | Caso formal con Livoltek
Falla a mitad del corte Livoltek · Reservas | 3/10: 15 casas se apagaron entre 2 min 35 s y 5 min 40 s varias veces durante el corte de 8 h 52 min (SOC 53 - 100%). | 4,8 h sin respaldo | Incluir en el caso y pedir código de falla
Retorno a la red Deye y Livoltek | Al volver la red, 40 casas se apagaron unos segundos (Deye ≈ 31 s, Livoltek ≈ 16 s). | 0,86 h sin respaldo | Revisar reconexión
Alarmas de inversor 15 casas · 23 alarmas | Casa 435p (15,5 h): falla larga; Casa 86p (2,5 h) fue el 13/10, día de pruebas de comisionamiento; Casa 104 (4 alarmas) y Casa 108 (3) repiten; el resto, de 0 a 45 min. | No afecta el INIC | Revisar con el fabricante
18
casas Livoltek con caídas de más de 1 min con la batería cargada
14,7 h
sin respaldo por falla o demora de equipo
23
alarmas de falla de inversor en 15 casas
Notes: Fuente de alarmas: «Estado de falla en el inversor» de Metrum; la duración es la de la falla (inicio a fin reportado por el inversor). Las fallas de transición se clasifican con el SOC al apagarse la casa (SOC suficiente descarta batería sin carga). Livoltek: 16 casas con caídas al inicio (8,6 h) y 17 a mitad del corte (4,4 h); 18 de 30 Livoltek tuvieron al menos una caída de más de 1 min. Deye: 8 casas con parpadeos de ~32 s al caer (0,4 h) y 9 a mitad del corte (0,4 h). El corte del 4/10 empezó a las 17:55 (1 h 46 min); los cortes de 17:37 y 17:52 duraron 70 y 85 s y no entran en el INIC. En septiembre la duración de las alarmas largas se reportó hasta el cierre manual de la alarma; aquí es la duración real de la falla.

## Slide 8
GENERACIÓN SOLAR
Rendimiento 80,8% del diseño; la cobertura solar de 69,3% queda bajo la meta de 70%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
8
Yield real vs de diseño (kWh/kWp/año)
Chart: 
| Reservas | Prado V. | Terra by Kaia | Terranova | Los Abedules | Llanos de Pance | Portón Rivera | Pance Camp. | Gerona | Castellana
Yield real | 818 | 1059 | 1165 | 1321 | 863 | 923 | 896 | 1083 | 1067 | 976
Yield de diseño | 1188 | 1323 | 1323 | 1323 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1323 | 1323
Cobertura solar por conjunto
Reservas de Pance
73,3%
Prado Verde
68,6%
Terra by Kaia
71,3%
Terranova
61,2%
Los Abedules
89,0%
Llanos de Pance
75,5%
Generación 13.631 kWh frente a una demanda de 19.465 kWh; importación 5.854 kWh. 5 de 10 conjuntos alcanzan la meta; Castellana Real (una casa) y Portón de la Rivera (una casa) arrastran el promedio.
Portón de la Rivera
56,5%
Pance Campestre
76,4%
Gerona Club House
68,1%
Castellana Real
52,7%
Línea azul oscura = meta de 70%
Notes: Yield real = generación / kWp x 365 / días con datos (20 días). Diseño: 1.188 kWh/kWp en Cali (Reservas de Pance, Los Abedules, Llanos de Pance, Portón de la Rivera y Pance Campestre) y 1.323 en la costa (Prado Verde en Turbaco; Terra by Kaia, Gerona y Castellana Real en Barranquilla; Terranova en Cartagena). Cobertura = (demanda − importación + exportación) / demanda. Los indicadores de la diapositiva 2 son el promedio simple de los conjuntos (rendimiento 80,8%; cobertura 69,3%); ponderados dan 76,4% y 70,0%. Reservas de Pance rinde 68,9%: con inyección casi nula, el rendimiento sigue al consumo diurno (la batería llena limita la generación).

## Slide 9
GENERACIÓN SOLAR · RANKING DE YIELD POR SISTEMA
El yield de los sistemas va de 231 a 1.321 kWh/kWp/año; 27 de 48 quedan bajo la meta de 80% del diseño
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
9
#
Sistema
Yield real (kWh/kWp/año)
Real
% diseño
Días lim.
Marca
#
Sistema
Yield real (kWh/kWp/año)
Real
% diseño
Días lim.
Marca
1
Casa 78T
1.321
99,9%
1 de 20
Deye
2
Casa 24
1.319
99,7%
0 de 20
Livoltek
3
Casa 425p
1.258
95,1%
2 de 20
Deye
4
Casa 93p
1.200
90,7%
0 de 20
Deye
5
Casa 23p
1.188
89,8%
0 de 20
Livoltek
6
Casa 382p
1.177
88,9%
1 de 20
Deye
7
Casa 15p
1.160
87,7%
0 de 20
Livoltek
8
Casa 287
1.113
84,1%
2 de 20
Livoltek
9
Casa 102p
1.109
83,9%
1 de 20
Livoltek
10
Casa 415p
1.107
83,7%
2 de 20
Livoltek
11
Casa 18Ap
1.105
83,5%
0 de 20
Livoltek
12
Casa 48PC
1.083
91,2%
5 de 20
Deye
13
Casa 77
1.077
90,6%
4 de 20
Livoltek
14
Casa 60p
1.074
81,2%
0 de 20
Livoltek
15
Casa 56
1.070
90,0%
0 de 20
Livoltek
16
Casa 9G
1.067
80,7%
10 de 20
Deye
17
Casa 2
1.043
87,8%
7 de 20
Deye
18
Casa 86p
1.027
77,6%
6 de 20
Deye
19
Casa 10p
1.000
75,6%
3 de 20
Livoltek
20
Casa 23
986
83,0%
3 de 20
Livoltek
21
Casa 155
980
74,1%
4 de 20
Livoltek
22
Casa 121 CR
976
73,8%
4 de 20
Livoltek
23
Casa 446p
974
73,6%
5 de 20
Deye
24
Casa 76 †
962
81,0%
4 de 20
Livoltek
25
Casa 435p
961
72,6%
0 de 20
Livoltek
26
Casa 30
960
80,8%
5 de 20
Livoltek
27
Casa 42
957
80,6%
0 de 20
Livoltek
28
Casa 73 †
923
77,7%
5 de 20
Livoltek
29
Casa 70
920
77,4%
8 de 20
Deye
30
Casa 412p
919
69,4%
5 de 20
Deye
31
Casa 18
898
75,6%
7 de 20
Livoltek
32
Casa 18PR
896
75,4%
9 de 20
Deye
33
Casa 12
863
72,6%
9 de 20
Livoltek
34
Casa 55p
858
64,9%
7 de 20
Deye
35
Casa 29 †
843
70,9%
6 de 20
Livoltek
36
Casa 99
828
69,7%
8 de 20
Deye
37
Casa 63
798
67,1%
3 de 20
Deye
38
Casa 11 †
781
65,7%
6 de 20
Livoltek
39
Casa 108
779
65,6%
9 de 20
Livoltek
40
Casa 111
765
64,4%
13 de 20
Deye
41
Casa 15
714
60,1%
14 de 20
Livoltek
42
Casa 35 †
714
60,1%
11 de 20
Livoltek
43
Casa 10
683
57,5%
11 de 20
Deye
44
Casa 447p *
665
50,3%
9 de 9
Livoltek
45
Casa 48
664
55,9%
12 de 20
Livoltek
46
Casa 74
653
55,0%
12 de 20
Deye
47
Casa 57
563
47,4%
12 de 20
Livoltek
48
Casa 104 †
231
19,5%
19 de 20
Livoltek
Verde ≥ 90% del diseño · azul 80 - 90% · naranja 60 - 80% · rojo < 60%. Marca azul oscura = diseño de la región (Cali 1.188 · costa 1.323). Días lim. = días con la batería llena antes de las 12:00 (la producción queda limitada al consumo). * Casa 447p: 9 días (8 al 16/10). † medidor solar e inversor difieren más de 20% en la carga del periodo: medición por validar.
Notes: Ranking de yield por sistema del 01 al 20/10 (48 sistemas). Yield real = generación del periodo (balance de medidores: demanda − importación + exportación, con los cierres diarios) / kWp × 365 / días con cierre. El diseño es el yield patrón de la región (Cali 1.188; costa 1.323 kWh/kWp/año), el mismo del rendimiento de la diapositiva 2; la meta es 80% del diseño: 27 de 48 sistemas quedan por debajo. Días lim. = días del periodo en que la batería llegó a 99% antes de las 12:00, cuando la producción FV queda limitada al consumo de la casa; mientras más días limitados, menor el % del diseño (correlación -0,82). La energía «sin recorte» (curtailment) se estima con irradiancia satelital en las diapositivas 10 y 11. † Casas 11, 29, 35, 73, 76 y 104: la carga que mide el inversor difiere más de 20% de la demanda del medidor solar (validación del 22/10); como la generación sale del balance con ese medidor, su yield puede estar subestimado. Casa 447p: 9 días con cierre diario y PV en servicio (8 al 16/10).

## Slide 10
GENERACIÓN SOLAR · RECORTE (CURTAILMENT)
Se dejaron de producir ≈ 4.375 kWh por batería llena: sin ese recorte, el rendimiento pasaría de 76,4% a ≈ 97,8% del diseño
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
10
4.375 kWh
recorte estimado del 1 al 20/10
22,4% del potencial · rango 4.182 a 4.893 kWh
97,8%
del diseño sin recorte (hoy 76,4%)
17.439 kWh sin recorte vs 13.631 medidos y 17.835 de diseño
82%
del recorte con batería llena en reposo
14% cargando con poca corriente · 4% descargando
Producción medida y recorte estimado por día de octubre (kWh)
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Producción medida | 817 | 730 | 698 | 788 | 863 | 674 | 658 | 718 | 808 | 772 | 748 | 688 | 710 | 924 | 835 | 706 | 877 | 823 | 646 | 711
Recorte estimado | 144 | 189 | 120 | 393 | 266 | 182 | 89 | 248 | 429 | 185 | 266 | 168 | 131 | 351 | 400 | 83 | 128 | 172 | 156 | 276
Recorte por conjunto (% del potencial · kWh)
Reservas de Pance (22)
30,8% 2.737 kWh
Prado Verde (16)
13,6% 573 kWh
Los Abedules
27,0% 248 kWh
Gerona Club House
23,8% 247 kWh
Terra by Kaia (3)
8,3% 125 kWh
Pance Campestre
15,3% 125 kWh
Portón de la Rivera
30,7% 111 kWh
Castellana Real
12,3% 96 kWh
Llanos de Pance
27,7% 81 kWh
Terranova
4,3% 32 kWh
Línea azul oscura = promedio del portafolio (22,4%) · (n) = sistemas
Recorte = energía FV que no se produjo con la batería llena y sin consumo que la absorba, estimada con irradiancia satelital GOES-19 (NOAA). Por ciudad: Cali 3.302 kWh (29%) · Turbaco 573 (14%) · Barranquilla 468 (14%) · Cartagena 32 (4%). Reservas de Pance concentra 63% del recorte.
Notes: Recorte (curtailment) del 01 al 20/10 de 2026 en los 48 sistemas. En Sunny se presenta por la primera causa: la batería está llena, la casa consume menos de lo que pueden producir los paneles y casi no hay exportación, así que el inversor limita la potencia FV al consumo. Es una estimación, no una medición. Cómo se estimó: (1) de cada inversor en Metrum (solo lectura) se tomó, cada 15 min, el contador de producción FV, el SOC y la potencia de la batería (los 8 Deye nuevos, con su contador ×10); (2) el potencial de cada ranura de 15 min es lo que habrían producido los paneles sin limitación: la mediana por kWp de los sistemas de la misma zona que estaban sin limitación (SOC ≤ 90% y batería cargando, al menos 3) por el factor relativo de cada sistema, y, donde no hay esa referencia, una tabla por hora e irradiancia calibrada con esos mismos sistemas; (3) la irradiancia de cada zona es del satélite GOES-19 de NOAA (producto ABI-L2-DSRF, un escaneo cada 10 min, promedio de 3×3 píxeles), con Open-Meteo como contraste (resultados dentro de ±5%); (4) el recorte es potencial − producción medida en las ranuras desde que el SOC llega a 97% hasta el ocaso. Resultado: producción medida 15.197 kWh (contador del inversor), potencial 19.572 kWh y recorte 4.375 kWh (22,4% del potencial). Rango 4.182 a 4.893 kWh: el bajo corrige el sesgo medido en días sin limitación y el alto no lo corrige; con otros métodos de potencial y otras ventanas de SOC el total queda entre 4.546 y 5.102 kWh. La generación de la diapositiva 8 (13.631 kWh) sale del balance de medidores y equivale a 90% de lo que cuenta el contador del inversor (que incluye pérdidas de batería e inversor): por eso el rendimiento sin recorte (97,8% del diseño, frente a 76,4% medido, el «portafolio» de la diapositiva 2) aplica a la generación por balance la proporción de recorte de cada sistema (17.439 kWh equivalentes). Con el yield de la diapositiva 9 ponderado por kWp, el portafolio pasa de 951 a 1.219 kWh/kWp·año. Estado de la batería cuando se pierde la energía: en reposo y llena 82%; cargando con poca corriente (SOC ≥ 95%) 14%; descargando 4% (en pocas casas, como Casa 425p y Casa 2: parece un modo de operación del inversor que prioriza la batería, no una batería llena). Por día: de 83 kWh (16/10) a 429 kWh (9/10); los días más soleados pierden más (correlación de 0,76 entre el recorte diario y la irradiación media de las tres zonas), porque la batería se llena antes. Límites: la nubosidad local de la tarde puede diferir de la que ve el satélite, no se conocen la inclinación ni la orientación de los techos y la telemetría no trae la potencia FV instantánea; el recorte por límite de exportación o de red no se separa (en Sunny casi no hay exportación). Detalle por sistema y día, validación y método: libro ProyectoSunny_Curtailment_Oct2026_01-20.xlsx.

## Slide 11
GENERACIÓN SOLAR · RECORTE POR SISTEMA
13 de 48 sistemas pierden 30% o más de su potencial por recorte; 10 de ellos están en Reservas de Pance
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
11
#
Sistema
Recorte (% del potencial)
%
kWh
Yield → sin recorte
Conjunto
#
Sistema
Recorte (% del potencial)
%
kWh
Yield → sin recorte
Conjunto
1
Casa 104 †
75,2%
232
231 → 932
Reservas
2
Casa 57
47,8%
153
563 → 1.078
Reservas
3
Casa 10
43,9%
254
683 → 1.218
Reservas
4
Casa 447p *
43,4%
40
665 → 1.176
Prado V.
5
Casa 74
42,9%
175
653 → 1.144
Reservas
6
Casa 111
42,8%
291
765 → 1.338
Reservas
7
Casa 15
42,8%
294
714 → 1.248
Reservas
8
Casa 35 †
37,4%
102
714 → 1.139
Reservas
9
Casa 48
36,8%
100
664 → 1.050
Reservas
10
Casa 108
32,7%
100
779 → 1.156
Reservas
11
Casa 99
31,2%
128
828 → 1.204
Reservas
12
Casa 55p
30,8%
120
858 → 1.239
Prado V.
13
Casa 18PR
30,7%
111
896 → 1.293
Portón R.
14
Casa 73 †
27,7%
81
923 → 1.276
Llanos
15
Casa 12
27,0%
248
863 → 1.182
Abedules
16
Casa 70
26,5%
113
920 → 1.251
Reservas
17
Casa 18
26,4%
85
898 → 1.221
Reservas
18
Casa 11 †
24,9%
97
781 → 1.039
Reservas
19
Casa 9G
23,8%
247
1.067 → 1.401
Gerona
20
Casa 29 †
23,4%
87
843 → 1.101
Reservas
21
Casa 412p
22,3%
86
919 → 1.182
Prado V.
22
Casa 30
20,8%
62
960 → 1.213
Reservas
23
Casa 76 †
20,5%
127
962 → 1.211
Reservas
24
Casa 86p
19,9%
51
1.027 → 1.281
Prado V.
25
Casa 155
19,7%
104
980 → 1.220
Terra Kaia
26
Casa 446p
18,4%
57
974 → 1.194
Prado V.
27
Casa 23
17,9%
86
986 → 1.201
Reservas
28
Casa 2
17,9%
97
1.043 → 1.270
Reservas
29
Casa 48PC
15,3%
125
1.083 → 1.279
Pance C.
30
Casa 382p *
14,7%
24
1.177 → 1.379
Prado V.
31
Casa 77
14,3%
46
1.077 → 1.256
Reservas
32
Casa 10p
14,0%
37
1.000 → 1.164
Prado V.
33
Casa 42
13,6%
40
957 → 1.108
Reservas
34
Casa 63
13,1%
36
798 → 918
Reservas
35
Casa 435p
12,7%
30
961 → 1.100
Prado V.
36
Casa 121 CR
12,3%
96
976 → 1.113
Castellana
37
Casa 425p
11,0%
49
1.258 → 1.414
Prado V.
38
Casa 56
10,8%
33
1.070 → 1.199
Reservas
39
Casa 60p
10,7%
24
1.074 → 1.202
Prado V.
40
Casa 415p
8,8%
20
1.107 → 1.214
Prado V.
41
Casa 287
7,1%
16
1.113 → 1.198
Terra Kaia
42
Casa 102p
5,6%
12
1.109 → 1.175
Prado V.
43
Casa 78T
4,3%
32
1.321 → 1.381
Terranova
44
Casa 23p
3,1%
7
1.188 → 1.227
Prado V.
45
Casa 93p
2,8%
10
1.200 → 1.234
Prado V.
46
Casa 18Ap
2,4%
5
1.105 → 1.132
Prado V.
47
Casa 15p
1,0%
2
1.160 → 1.171
Prado V.
48
Casa 24
0,7%
5
1.319 → 1.329
Terra Kaia
Rojo ≥ 40% del potencial · naranja 20 - 40% · azul 10 - 20% · verde < 10%. Yield en kWh/kWp·año: real = el de la diapositiva 9; sin recorte = el real más la energía recortada del sistema. Estimación validada en 232 sistema-días sin limitación (sesgo 0,1%) y alineada con los días limitados de la diapositiva 9 (r = 0,94). * Casas 447p (7 días con datos) y 382p (9): solo cuentan los días con datos del inversor. † ver diapositiva 9.
Notes: Ranking de los 48 sistemas por recorte como % del potencial (potencial = producción medida + recorte) del 01 al 20/10. 13 sistemas pierden 30% o más, 10 de ellos en Reservas de Pance, que concentra 63% del recorte con 22 de los 48 sistemas; 6 pierden menos de 5% (78T, 23p, 93p, 18Ap, 15p, 24): consumen casi toda su producción y la batería no se llena. El recorte no depende de la marca (Livoltek 21,6% del potencial y Deye 23,3%): depende de cuánto consume la casa de día frente a lo que producen los paneles y de qué tan rápido se llena la batería. Validación: en 232 sistema-días sin limitación (la batería nunca pasó de 90%) se ocultó la producción real desde las 10:00, 12:00 o 14:00 y se comparó con lo estimado sin usar los datos del propio sistema; con la referencia de los demás sistemas el sesgo fue de 0,1%, y solo con irradiancia satelital se sobreestimaba entre 17 y 25%, por eso esa parte se corrigió a la baja. El recorte estimado coincide con lo observado en la diapositiva 9: correlación de 0,94 con los días con la batería llena antes de las 12:00 y de -0,90 con el % del diseño. Yield sin recorte (kWh/kWp·año) = yield de la diapositiva 9 × (producción medida + recorte) / producción medida del mismo sistema. Algunos sistemas quedan sobre el diseño de su región (Casa 111: 1.338 frente a 1.188): el diseño es un promedio anual y la estimación del potencial tiene incertidumbre; conviene leer el orden de los sistemas más que cada cifra. * Casas con menos de 15 días con datos del inversor: 447p (7) y 382p (9); su recorte es de esos días, no de los 20 (otras casas tienen 15 a 19 días por huecos de comunicación). † Casas 11, 29, 35, 73, 76 y 104: el yield real puede estar subestimado porque el medidor solar y el inversor difieren más de 20% en la carga (ver diapositiva 9). Detalle por sistema y día, validación y método: libro ProyectoSunny_Curtailment_Oct2026_01-20.xlsx.

## Slide 12
GENERACIÓN SOLAR · CONSUMO
El consumo real está en línea con el diseño (−0,2%): 25 de 48 casas por encima, 9 con más de +30%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
12
−0,2%
consumo real vs diseño (1 al 20 de octubre)
19.465 kWh medidos frente a 19.507 kWh de diseño de esos días
25 de 48
casas con consumo mayor al de diseño
9 de ellas más de 30% por encima
r = -0,71
desvío de consumo vs cobertura solar
A mayor consumo sobre el diseño, menor cobertura
Casa
Desvío vs diseño del periodo
Diseño → real kWh
Cobertura
Casa
Desvío vs diseño del periodo
Diseño → real kWh
Cobertura
Casa 382p
+73%
240 → 415
65%
Casa 23
+56%
424 → 660
54%
Casa 18Ap
+38%
323 → 447
48%
🧳 Casa 121 CR
+34%
946 → 1.270
53%
Casa 56
+34%
298 → 398
61%
Casa 24
+33%
780 → 1.039
66%
Casa 93p
+32%
390 → 517
61%
Casa 18PR
+30,3%
278 → 362
56%
Casa 415p
+30,2%
238 → 310
58%
🧳 Casa 78T
+29%
817 → 1.056
61%
Casa 425p
+24%
403 → 498
74%
Casa 102p
+23%
241 → 298
61%
Casa 77
+21%
271 → 328
75%
Casa 23p
+16%
239 → 278
70%
🧳 Casa 74
+16%
380 → 441
44%
† Casa 35
+14,9%
280 → 322
43%
Casa 9G
+14%
938 → 1.074
68%
Casa 42
+13%
259 → 293
75%
Casa 15p
+13%
213 → 240
79%
Casa 2
+7%
467 → 499
82%
Casa 48PC
+6%
833 → 881
76%
Casa 287
+2%
235 → 240
76%
Casa 70
+2%
357 → 363
74%
Casa 446p
+1%
327 → 331
67%
Casa 447p
+0%
127 → 128
46%
Casa 60p
−2%
225 → 220
80%
Casa 10p
−6%
267 → 252
78%
🧳 Casa 63
−7%
253 → 237
66%
† Casa 73
−7%
256 → 239
76%
Casa 30
−8%
281 → 257
85%
Casa 412p
−8%
413 → 378
71%
Casa 18
−10%
297 → 268
76%
Casa 86p
−12%
302 → 265
88%
Casa 435p
−13%
280 → 244
77%
Casa 155
−15%
560 → 478
80%
† Casa 76
−19%
510 → 415
91%
🧳 Casa 48
−20%
227 → 182
71%
Casa 99
−22%
369 → 290
84%
🧳 Casa 10
−22%
480 → 374
72%
Casa 108
−25%
268 → 200
89%
† Casa 11
−30%
295 → 207
86%
Casa 111
−30%
647 → 451
83%
† Casa 29
−32%
397 → 271
91%
Casa 55p
−34%
376 → 247
91%
🧳 Casa 12
−41%
1.178 → 695
89%
Casa 57
−42%
280 → 163
79%
🧳 Casa 15
−49%
749 → 382
91%
🧳 † Casa 104
−79%
292 → 61
86%
Real = demanda del medidor solar del 1 al 20/10; diseño = línea base mensual de Casas V3 × días con dato / 30 (Casa 447p: 9 días). Verde ≤ 15% · naranja 15 - 30% · rojo > 30% · azul bajo el diseño. 🧳 posible ausencia. † medidor solar e inversor difieren más de 20% en la carga del periodo: medición por validar.
Notes: Línea base por casa: archivo Casas V3 del 21/10/2026 (Consumo Mensual Diseño), con un ajuste del equipo: Casa 78T en 1.226 kWh/mes (el archivo trae 1.059). La V3 también corrige la Casa 121 CR de 993 a 1.419 kWh/mes. Con la línea base anterior y sin la Casa 447p el desvío total habría sido +1,9% y la Casa 121 CR +92%. Consumo real = demanda del medidor solar de los 20 días (1 al 20/10), sin proyectarla a 30: la línea base mensual se lleva a los mismos días (× días con dato / 30; Casa 447p, 9 días). Total 19.465 kWh medidos vs 19.507 kWh de diseño de esos días (−0,2%); en septiembre se publicó +20,1% (con la Casa 78T en 1.226 habría sido +19,2%). Correlación entre el desvío de consumo y la cobertura solar de las 48 casas: -0,71. Casa 104 consume −79% (ausencia del hogar). La escala de las barras es la misma en las dos columnas. † Casas 11, 29, 35, 73, 76 y 104: la carga que mide el inversor difiere más de 20% de la demanda del medidor solar (validación del 22/10 con el contador de energía de carga de cada inversor: el total del portafolio difiere 2,5%; en las Casas 11, 76 y 104 el medidor solar parece medir de menos y en la 35 el inversor de más); su desvío puede cambiar al validar la medición en sitio.

## Slide 13
BATERÍA · RANKING DE USO
19 de 48 casas llevan la batería al piso en 8 de cada 10 noches; 13 la usan poco
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
13
57,0%
SOC promedio general
59%
noches con batería en el piso
555 de 946 noches-casa
35 de 48
recargan al 100% 10+ días
Llegan al 100% hacia las 12:46 en promedio
Casa
Noches en el piso (de 20)
Amanecer
Días 100%
Hora al llegar al 100%
10h
12h
14h
16h
Casa
Noches en el piso (de 20)
Amanecer
Días 100%
Hora al llegar al 100%
10h
12h
14h
16h
Piso: SOC ≤ 21% de noche · Hora: promedio de la 1.ª hora del día con 100% · Días 100%: días del periodo que lo logra · Amanecer en rojo ≤ 20% · 🧳 posible ausencia · Noches con datos: 382p 10, 447p 19.
Casa 24
20
14:50
15%
3
Casa 93p
20
14:08
18%
6
Casa 56
20
14:17
20%
12
Casa 23p
19
14:45
15%
6
Casa 18Ap
19
14:08
15%
2
Casa 9G
19
12:22
20%
16
Casa 415p
19
13:40
23%
3
Casa 425p
18
12:45
20%
11
🧳 Casa 78T
18
13:15
22%
3
Casa 23
18
13:11
25%
12
Casa 102p
17
14:28
19%
6
Casa 77
17
12:40
22%
12
Casa 48PC
17
12:41
22%
16
🧳 Casa 121 CR
17
11:41
24%
7
Casa 435p
16
13:21
18%
8
Casa 42
16
13:27
19%
13
Casa 287
16
13:33
23%
9
Casa 70
16
12:33
23%
18
Casa 15p
15
12:30
21%
1
Casa 412p
15
12:26
28%
16
Casa 86p
13
12:57
20%
14
Casa 60p
13
14:46
22%
11
Casa 73
13
12:45
23%
15
Casa 111
13
11:20
25%
19
🧳 Casa 63
13
12:30
29%
9
🧳 Casa 10
12
10:53
36%
17
Casa 155
11
12:31
22%
14
Casa 446p
11
12:59
24%
11
Casa 10p
11
13:40
25%
13
Casa 382p
10
14:15
19%
7
Casa 18
10
12:41
30%
15
Casa 30
9
13:10
29%
12
Casa 447p
9
11:49
39%
14
Casa 2
8
12:14
26%
14
Casa 35
8
11:55
47%
14
Casa 18PR
6
11:41
36%
15
🧳 Casa 74
6
11:33
47%
18
🧳 Casa 12
5
12:17
34%
17
Casa 76
5
12:48
34%
15
Casa 99
4
12:13
47%
16
Casa 57
3
11:42
54%
19
Casa 29
2
12:53
40%
18
Casa 55p
2
12:27
42%
16
Casa 108
2
11:42
50%
15
🧳 Casa 15
2
11:19
52%
17
Casa 11
1
12:29
36%
19
🧳 Casa 48
1
12:16
52%
19
🧳 Casa 104
0
10:23
78%
20
Notes: Ranking de las 48 casas por proporción de noches con la batería en el piso de descarga (SOC ≤ 21%), ordenado de mayor a menor uso. Una casa que toca el piso casi todas las noches aprovecha toda la capacidad pero queda sin reserva ante un corte de madrugada (caso Casa 121 CR). Noches con piso: 555 de 946 (58,7%; 76% en septiembre); 35 de 48 casas llegan a 100% la mitad del periodo o más. Noche = 18:00 a 06:00 de cada uno de los 20 días (la última termina el 21/10 a las 06:00). Casa 382p tiene 10 noches con datos por una caída de comunicación del inversor y la Casa 447p, 19 (sin comunicación desde el 20/10 a las 09:45).

## Slide 14
EVOLUCIÓN JUL–OCT · RESUMEN
En octubre el yield cayó 16% y la demanda 20% frente a septiembre; la cobertura solar subió a 71,8%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
14
896
yield real de octubre, kWh/kWp/año
Sep 1.069 · −16% vs sep
73,2%
rendimiento vs diseño
Sep 87,2% · −14,0 pts vs sep
71,8%
cobertura solar
Sep 67,8% · +4,0 pts vs sep
18,1 kWh
demanda por casa y día
Sep 22,6 kWh · −20% vs sep
Rendimiento vs diseño y cobertura solar por mes (35 casas comparables)
Chart: 
| Jul | Ago | Sep | Oct (1 al 20)
Rendimiento vs diseño (%) | 82.2 | 90.2 | 87.2 | 73.2
Cobertura solar (%) | 70.3 | 69.5 | 67.8 | 71.8
Portafolio tal como se reportó cada mes
Portafolio | Jul | Ago | Sep | Oct
Casas con datos | 37 | 41 | 48 | 49
Generación (kWh) | 15.429 | 18.268 | 18.699 | 13.129
Demanda (kWh) | 21.971 | 26.819 | 28.090 | 18.638
Cobertura solar | 70,2% | 68,1% | 66,6% | 70,4%
Rendimiento vs diseño | 81,8% | 86,2% | 84,9% | 76,3%
Yield (kWh/kWp·año) | 1.002 | 1.059 | 1.047 | 948
Las 13 casas sin historial completo (80 kWp) rinden 83,4% en octubre frente a 73,2% de las 35 comparables; por eso el portafolio baja menos (−8,6 pts) que las 35 casas (−14,0 pts).
BD1 (1/07 al 20/10; octubre = 20 días, 915 días válidos). Tarjetas y gráfico: 35 casas con ≥ 10 días válidos en cada mes. Portafolio: totales de BD1; la Casa 101 (sin kWp) cuenta en generación y demanda, no en rendimiento ni yield. El reporte (diapositiva 2) usa los 20 días completos: 13.631 kWh de generación y 19.465 kWh de demanda frente a 13.129 y 18.638 de BD1.
Notes: Evolución de julio a octubre 20 de 2026 con la hoja BD1 de Seguimiento_de_Operaciones_Sunny_V1.xlsx (4.638 registros; criterio de día válido del archivo: generación ≥ 0 y consumo solar numérico). El portafolio creció de 37 a 49 casas con registros, así que el total mezcla casas nuevas y antiguas; por eso las tarjetas y el gráfico usan las 35 casas comparables (≥ 10 días válidos en cada mes; sin Casa 101, que no tiene kWp en BD1). Definiciones: yield real = generación ÷ kWp × 365 ÷ días válidos; rendimiento = generación ÷ generación de diseño (kWp × yield de diseño ÷ 365 × días), ponderado por kWp, que en octubre da 76,3% para todo el portafolio (coincide con el 76,4% de la diapositiva 10); cobertura = generación ÷ demanda con totales; demanda por casa y día = consumo del medidor solar ÷ días válidos. Cifras mensuales de las 35 casas: Jul: rendimiento 82,2%, cobertura 70,3%, yield 1.008, demanda 20,6 kWh/día, generación 14,5 kWh/día; Ago: rendimiento 90,2%, cobertura 69,5%, yield 1.104, demanda 22,8 kWh/día, generación 15,9 kWh/día; Sep: rendimiento 87,2%, cobertura 67,8%, yield 1.069, demanda 22,6 kWh/día, generación 15,3 kWh/día; Oct: rendimiento 73,2%, cobertura 71,8%, yield 896, demanda 18,1 kWh/día, generación 13,0 kWh/día. Promedio simple de «Yield real %» de BD1 para todo el portafolio: 82,7% · 88,2% · 86,3% · 74,7% (Jul · Ago · Sep · Oct). BD1 en octubre suma 13.129 kWh de generación y 18.638 kWh de demanda porque solo cuenta días válidos (915 de 952 registros); el reporte de la diapositiva 2 trabaja con los 20 días completos (13.631 y 19.465 kWh).

## Slide 15
EVOLUCIÓN JUL–OCT · YIELD
El yield bajó de septiembre a octubre en 6 de 9 conjuntos; Reservas de Pance cayó de 1.048 a 819 kWh/kWp/año
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
15
Yield real por conjunto y mes (kWh/kWp/año)
Chart: 
| Reservas | Prado V. | Terra by Kaia | Terranova | Los Abedules | Llanos de Pance | Portón Rivera | Pance Camp. | Gerona | Castellana
Jul | 938 | 1166 | 1183 | 995 | 996
Ago | 1059 | 1200 | 1306 | 203 | 1013 | 1126 | 1077 | 771
Sep | 1048 | 1111 | 1186 | 1287 | 962 | 1114 | 961 | 582 | 958
Oct | 819 | 1040 | 1144 | 1321 | 863 | 925 | 894 | 1084 | 1086 | 1035
Yield por mes y cambio de septiembre a octubre
Conjunto | Jul | Ago | Sep | Oct | Δ sep→oct
Reservas de Pance | 938 | 1.059 | 1.048 | 819 | −229
Prado Verde | 1.166 | 1.200 | 1.111 | 1.040 | −71
Terra by Kaia | 1.183 | 1.306 | 1.186 | 1.144 | −42
Terranova | — | 203 | 1.287 | 1.321 | +34
Los Abedules | 995 | 1.013 | 962 | 863 | −99
Llanos de Pance | — | 1.126 | 1.114 | 925 | −189
Portón de la Rivera | 996 | 1.077 | 961 | 894 | −66
Pance Campestre | — | 771 | 582 | 1.084 | +502
Gerona Club House | — | — | 958 | 1.086 | +128
Castellana Real | — | — | — | 1.035 | —
Yield de diseño: Cali 1.188 y costa 1.323 kWh/kWp/año (≈ 1.225 ponderado en las 35 casas comparables).
Yield real = generación ÷ kWp × 365 ÷ días válidos de BD1 (sin Casa 101); — = menos de 10 días válidos. Terranova (Casa 78T): julio–agosto con datos parciales y 15% del diseño en agosto. Pance Campestre: septiembre con 14 días de generación 0 (Casa 48PC). Octubre de BD1 puede diferir del de la diapositiva 8 (balance de 20 días): Castellana Real 1.035 frente a 976.
Notes: Yield real por conjunto y mes (kWh/kWp/año), calculado con los totales del conjunto: Σ generación ÷ Σ kWp × 365 ÷ días válidos de BD1. Los conjuntos de una sola casa mantienen la misma composición; Prado Verde pasa de 8 a 10 y a 16 casas (jul, ago, sep-oct) y Reservas de Pance (22) y Terra by Kaia (3) no cambian. Reservas de Pance: 938 · 1.059 · 1.048 · 819. Prado Verde: 1.166 · 1.200 · 1.111 · 1.040. Terra by Kaia: 1.183 · 1.306 · 1.186 · 1.144. Terranova: — · 203 · 1.287 · 1.321. Los Abedules: 995 · 1.013 · 962 · 863. Llanos de Pance: — · 1.126 · 1.114 · 925. Portón de la Rivera: 996 · 1.077 · 961 · 894. Pance Campestre: — · 771 · 582 · 1.084. Gerona Club House: — · — · 958 · 1.086. Castellana Real: — · — · — · 1.035. En octubre Reservas de Pance rinde 819 kWh/kWp/año frente a 818 de la diapositiva 8; Los Abedules, Terranova, Llanos de Pance, Portón de la Rivera y Pance Campestre coinciden con la diapositiva 8 (±2). Las diferencias mayores son Castellana Real (1.035 frente a 976), Prado Verde (1.040 frente a 1.059), Terra by Kaia (1.144 frente a 1.165) y Gerona (1.086 frente a 1.067), porque BD1 solo cuenta los días válidos. Septiembre de Pance Campestre (582) incluye 14 días válidos con generación 0 (Casa 48PC). El yield de diseño ponderado de las 35 casas comparables es ≈ 1.225 kWh/kWp/año.

## Slide 16
EVOLUCIÓN JUL–OCT · RENDIMIENTO
El rendimiento cayó de 87,2% a 73,2% del diseño: las casas bajo la meta de 80% pasaron de 9 a 22 de 35
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
16
Casas por banda de rendimiento vs diseño (35 casas comparables)
Chart: 
| Jul | Ago | Sep | Oct (1 al 20)
≥ 90% | 10 | 18 | 15 | 4
80 – 90% | 12 | 10 | 11 | 9
60 – 80% | 11 | 7 | 9 | 17
< 60% | 2 | 0 | 0 | 5
Rendimiento vs diseño por conjunto (%)
Conjunto | Jul | Ago | Sep | Oct | Δ sep→oct
Reservas de Pance | 79,0 | 89,2 | 88,2 | 68,9 | −19,3
Prado Verde | 88,2 | 90,7 | 84,1 | 79,0 | −5,0
Terra by Kaia | 89,4 | 98,7 | 89,7 | 86,5 | −3,2
Terranova | — | 15,3 | 97,3 | 99,9 | +2,6
Los Abedules | 83,7 | 85,3 | 81,0 | 72,7 | −8,3
Llanos de Pance | — | 94,8 | 93,8 | 77,9 | −15,9
Portón de la Rivera | 83,9 | 90,6 | 80,9 | 75,3 | −5,6
Pance Campestre | — | 64,9 | 49,0 | 91,2 | +42,3
Gerona Club House | — | — | 72,4 | 82,1 | +9,7
Castellana Real | — | — | — | 78,2 | —
■ ≥ 90% ■ 80 – 90% ■ 60 – 80% ■ < 60% Meta ≥ 80%
Rendimiento = generación ÷ generación de diseño (kWp × yield de diseño ÷ 365 × días válidos), ponderado por kWp; el promedio simple diario de BD1 para todo el portafolio da 82,7% · 88,2% · 86,3% · 74,7%. Bandas como en la diapositiva 9. — = menos de 10 días válidos. Reservas de Pance reúne 15 de las 22 casas bajo la meta en octubre.
Notes: Conteo de casas por banda de rendimiento (generación ÷ generación de diseño de cada casa en el mes) en las 35 casas comparables. Jul: 10 con ≥ 90%, 12 con 80–90%, 11 con 60–80%, 2 con < 60% (13 bajo la meta de 80%). Ago: 18 con ≥ 90%, 10 con 80–90%, 7 con 60–80%, 0 con < 60% (7 bajo la meta de 80%). Sep: 15 con ≥ 90%, 11 con 80–90%, 9 con 60–80%, 0 con < 60% (9 bajo la meta de 80%). Oct: 4 con ≥ 90%, 9 con 80–90%, 17 con 60–80%, 5 con < 60% (22 bajo la meta de 80%). Reservas de Pance, con 22 de las 35 casas, reúne 15 de las 22 casas bajo la meta en octubre (en septiembre eran 5 de 9). La mediana de rendimiento por casa pasa de 86,5% (sep) a 73,6% (oct). Los conjuntos de una casa (Terranova, Pance Campestre, Gerona, Castellana Real, Llanos de Pance) pueden moverse mucho por pocos días: Terranova (Casa 78T) tuvo 15% en agosto y 97–100% desde septiembre; Pance Campestre (Casa 48PC) tuvo 14 días con generación 0 en septiembre (49%) y 91% en octubre. Rendimiento ponderado por kWp para todo el portafolio: 81,8% · 86,2% · 84,9% · 76,3%; promedio simple de BD1: 82,7% · 88,2% · 86,3% · 74,7%.

## Slide 17
EVOLUCIÓN JUL–OCT · COBERTURA SOLAR
La cobertura solar subió a 71,8% en octubre aunque la generación por casa cayó 15%: la demanda cayó 20%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
17
Cobertura solar por mes (%)
Chart: 
| Jul | Ago | Sep | Oct (1 al 20)
35 casas comparables | 70.3 | 69.5 | 67.8 | 71.8
Portafolio BD1 | 70.2 | 68.1 | 66.6 | 70.4
Referencia 70% | 70 | 70 | 70 | 70
Generación y demanda por casa y día, 35 casas comparables (kWh)
kWh/casa/día | Jul | Ago | Sep | Oct
Generación | 14,5 | 15,9 | 15,3 | 13,0
Demanda | 20,6 | 22,8 | 22,6 | 18,1
Frente a septiembre la generación por casa baja 15% y la demanda 20%: la cobertura sube porque la demanda cae más que la generación, no porque se genere más.
Cobertura solar por conjunto: octubre y septiembre
Reservas de Pance
73,2% sep 67,6%
Prado Verde
69,4% sep 70,2%
Terra by Kaia
70,9% sep 65,6%
Terranova
61,2% sep 50,2%
Los Abedules
89,0% sep 71,9%
Llanos de Pance
75,7% sep 61,7%
Portón de la Rivera
56,4% sep 58,1%
Pance Campestre
76,5% sep 65,3%
Gerona Club House
70,3% sep 66,7%
Castellana Real
54,9% sin sep
Barra superior = oct · barra inferior = sep · línea = referencia de 70%
Cobertura = generación ÷ demanda del medidor solar con los totales del período (días válidos de BD1, sin Casa 101 en los conjuntos). Verde ≥ 70% · naranja 55 – 70% · rojo < 55%; referencia de 70% como en la diapositiva 8. Castellana Real: septiembre con 2 días válidos, no se muestra. Prado Verde pasa de 8 a 16 casas entre julio y septiembre.
Notes: Cobertura solar = generación ÷ demanda con los totales del período (como en el archivo BD1). Portafolio BD1 (incluye Casa 101 en octubre): Jul 70,2% · Ago 68,1% · Sep 66,6% · Oct 70,4%; 35 casas comparables: Jul 70,3% · Ago 69,5% · Sep 67,8% · Oct 71,8%. Por casa y día en las 35 casas: generación 14,5 · 15,9 · 15,3 · 13,0 kWh y demanda 20,6 · 22,8 · 22,6 · 18,1 kWh (Jul · Ago · Sep · Oct). De septiembre a octubre la generación por casa baja −15,4% y la demanda −20,1%, así que la cobertura sube 4,0 pts. Por conjunto, octubre frente a septiembre: Reservas de Pance 73,2% (sep 67,6%); Prado Verde 69,4% (sep 70,2%); Terra by Kaia 70,9% (sep 65,6%); Terranova 61,2% (sep 50,2%); Los Abedules 89,0% (sep 71,9%); Llanos de Pance 75,7% (sep 61,7%); Portón de la Rivera 56,4% (sep 58,1%); Pance Campestre 76,5% (sep 65,3%); Gerona Club House 70,3% (sep 66,7%); Castellana Real 54,9% (sep —). En la diapositiva 8, con el balance de 20 días, Terra by Kaia da 71,3% y aquí 70,9%; Castellana Real 52,7% y aquí 54,9% (BD1 solo cuenta días válidos).

## Slide 18
EVOLUCIÓN JUL–OCT · DEMANDA
La demanda por casa cayó 20% en octubre; donde más bajó, más cayó el rendimiento (r = 0,83)
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
18
−20%
demanda media por casa, oct vs sep
22,6 → 18,1 kWh/día en las 35 casas comparables
−28%
Reservas de Pance, oct vs sep
22,3 → 16,1 kWh/casa/día · 22 casas
r = 0,83
cambio de demanda vs cambio de rendimiento
0,65 sin las Casas 104 y 57 · 35 casas
Demanda media por casa y día, por conjunto (kWh)
Chart: 
| Reservas | Prado V. | Terra by Kaia | Terranova | Los Abedules | Llanos de Pance | Portón Rivera | Pance Camp. | Gerona | Castellana
Jul | 19.3 | 18.1 | 28.7 | 48.4 | 16.4
Ago | 22.4 | 18.1 | 30 | 15.7 | 50.8 | 20.6 | 19.8 | 41.6
Sep | 22.3 | 16.2 | 32.4 | 62.7 | 48 | 17.7 | 18.9 | 27.7 | 49.2
Oct | 16.1 | 15.9 | 29.5 | 52.8 | 34.8 | 12 | 18.1 | 44.1 | 52.9 | 64.6
Cambio de demanda vs cambio de rendimiento por casa
Chart: Cambio de demanda, oct vs jul–sep (%)
| -81.03144568058174 | -55.84858802420587 | -38.94718910439246 | -36.40032210514976 | -36.09853435736405 | -34.07128127060082 | -30.87120427845822 | -29.131611803134728 | -27.98951697715194 | -26.533010024111036 | -26.513837458083856 | -26.022390682904707 | -21.063156435722753 | -18.975329225017855 | -16.64431947509358 | -16.16836647408364 | -15.760725889942428 | -15.033147768838662 | -14.107454283968545 | -13.5135508975896 | -12.797637993226251 | -11.230163662075121 | -9.44713904664949 | -9.416013135893763 | -9.090738675074483 | -8.328665524423906 | -5.263066080214873 | -4.718035046259972 | -1.961846427265046 | -1.3788173989983776 | 4.530304132130891 | 4.8377645933639135 | 5.437893961256268 | 8.053962228747636 | 8.589898927717577
Casas | -59.364 | -49.701 | -22.2888 | -22.1218 | -18.4961 | -25.3083 | -24.6388 | -10.6716 | -19.5889 | -17.7852 | -14.5703 | -34.7114 | -20.103 | -3.8837 | -8.6117 | -8.0838 | -3.8906 | -8.4989 | -16.9157 | -3.1383 | -0.3314 | -7.0812 | -23.3498 | -0.039946 | -2.2204 | -11.9011 | -4.7656 | -13.3296 | -10.427 | -9.8301 | 4.1075 | -2.9531 | -10.6039 | -13.6446 | 10.8243
Demanda = consumo del medidor solar, kWh por casa y día (días válidos de BD1). Cada punto es una casa de las 35 comparables; cambio = octubre frente al promedio de los promedios mensuales de jul–sep; rendimiento en puntos porcentuales. Coherente con el recorte por batería llena (diapositivas 10 y 11): con menos consumo diurno la batería se llena antes y el inversor limita la producción.
Notes: Demanda media por casa y día (consumo del medidor solar ÷ días válidos). Las 35 casas comparables pasan de 20,6 · 22,8 · 22,6 · 18,1 kWh/día (Jul · Ago · Sep · Oct). Reservas de Pance: 19,3 · 22,4 · 22,3 · 16,1 kWh/casa/día (octubre −28% frente a septiembre). Correlación entre el cambio de demanda (octubre frente al promedio jul–sep) y el cambio de rendimiento por casa: r = 0,83 en las 35 casas; 0,65 sin las Casas 104 (−81%, posible ausencia) y 57; dentro de Reservas de Pance r = 0,88 (22 casas) y en las otras 13 casas r = 0,47. La pendiente es ≈ 0,6 puntos de rendimiento por cada 1% de demanda. Es una asociación: coincide con el mecanismo del recorte (batería llena y consumo diurno bajo), pero BD1 no trae irradiancia ni estado de la batería para separar el efecto de la menor demanda del de otros factores (nubosidad, fallas).

## Slide 19
EVOLUCIÓN JUL–OCT · VARIACIÓN DE LA DEMANDA POR CASA
La demanda de 22 de 35 casas cayó más de 10% en octubre frente a julio–septiembre; ninguna subió más de 10%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
19
22 de 35
casas con demanda más de 10% menor en octubre
13 bajan más de 20%; ninguna sube más de 10%
13%
variación mensual mediana de la demanda
8 de 35 casas superan 20% (coef. de variación jul–oct)
−81%
Casa 104: mayor caída de demanda
16,2 → 3,1 kWh/día · posible ausencia (diap. 12)
Casa
Cambio vs jul–sep
kWh/día jul–sep → oct
Δ rendimiento (pts)
Casa
Cambio vs jul–sep
kWh/día jul–sep → oct
Δ rendimiento (pts)
🧳 † Casa 104
−81%
16,2 → 3,1
−59
Casa 57
−56%
18,4 → 8,1
−50
🧳 Casa 48
−39%
14,9 → 9,1
−22
Casa 18
−36%
21,1 → 13,4
−22
Casa 30
−36%
20,1 → 12,9
−18
🧳 Casa 15
−34%
29,0 → 19,1
−25
† Casa 11
−31%
15,0 → 10,4
−25
🧳 Casa 12
−29%
49,1 → 34,8
−11
† Casa 29
−28%
18,8 → 13,6
−20
Casa 108
−27%
13,1 → 9,6
−18
🧳 Casa 10
−27%
25,4 → 18,7
−15
† Casa 35
−26%
23,6 → 17,4
−35
Casa 435p
−21%
15,5 → 12,2
−20
Casa 77
−19%
20,2 → 16,4
−4
† Casa 76
−17%
24,9 → 20,7
−9
Casa 56
−16%
23,7 → 19,9
−8
Casa 99
−16%
17,2 → 14,5
−4
Casa 111
−15%
26,5 → 22,5
−8
🧳 Casa 63
−14%
13,8 → 11,8
−17
Casa 42
−14%
16,9 → 14,7
−3
Casa 70
−13%
20,8 → 18,2
0
Casa 23
−11%
37,2 → 33,0
−7
🧳 Casa 74
−9%
24,3 → 22,0
−23
Casa 55p
−9%
13,6 → 12,3
0
Casa 2
−9%
27,4 → 25,0
−2
Casa 24
−8%
56,7 → 52,0
−12
Casa 382p
−5%
22,1 → 21,0
−5
Casa 93p
−5%
27,7 → 26,4
−13
Casa 287
−2%
10,9 → 10,7
−10
Casa 18PR
−1%
18,4 → 18,1
−10
Casa 155
+5%
22,9 → 23,9
+4
Casa 446p
+5%
15,8 → 16,6
−3
Casa 102p
+5%
14,1 → 14,9
−11
Casa 18Ap
+8%
20,9 → 22,6
−14
Casa 23p
+9%
12,8 → 13,9
+11
Cambio = demanda de octubre (kWh/día) frente al promedio de los promedios mensuales de jul–sep, días válidos de BD1. Rojo ≤ −30% · naranja −30 a −10% · azul ±10%. Variación mensual = coeficiente de variación de los cuatro promedios mensuales. 🧳 posible ausencia · † medición por validar (diapositiva 12). Excluye 13 casas sin 10 días válidos en cada mes.
Notes: Variación de la demanda de las 35 casas con ≥ 10 días válidos en cada mes (julio a octubre). Demanda base = promedio de los promedios mensuales (kWh/día) de julio, agosto y septiembre; cambio = octubre ÷ base − 1. 22 casas bajan más de 10%, 13 más de 20% y 7 más de 30%; 13 quedan entre −10% y +10% y ninguna sube más de 10% (máximo +8,6%). Variación mensual = desviación estándar ÷ media de los cuatro promedios mensuales de cada casa: mediana 13,3%; 11 casas por debajo de 10%, 16 entre 10% y 20% y 8 con 20% o más. Las mayores caídas: Casa 104 −81% (16,2 → 3,1 kWh/día); Casa 57 −56% (18,4 → 8,1 kWh/día); Casa 48 −39% (14,9 → 9,1 kWh/día); Casa 18 −36% (21,1 → 13,4 kWh/día); Casa 30 −36% (20,1 → 12,9 kWh/día); Casa 15 −34% (29,0 → 19,1 kWh/día). Casa 104 y Casa 57 son los dos casos extremos; la Casa 104 consume −79% frente al diseño en la diapositiva 12 (ausencia del hogar). Las casas con 🧳 o † vienen marcadas como en la diapositiva 12.

## Slide 20
PLAN DE ACCIÓN
Cinco acciones para llevar el respaldo de 94,5% hacia 99%
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
20
1
Caso formal con Livoltek
Transición a OFF-GRID y caídas durante el corte: 4/10 (14 casas, hasta 34 min), 3/10 (15 casas) y eventos del 2 y 6/10
13,8 h
2
Reserva mínima de SOC nocturna
Casas 121 CR, 12 y 10 (y revisar 447p, 35, 42)
10,4 h
3
Código de falla a Livoltek
Casa 435p con alarma larga de inversor (15,5 h); verificar la Casa 86p (Deye, 2,5 h, 13/10)
Disponibilidad
4
Revisar reconexión a la red
Deye (≈ 31 s) y Livoltek (≈ 16 s) al volver la red
0,86 h
5
Casas con consumo sobre el diseño
9 casas > 30% sobre la línea base: validar uso con el cliente y ajustar expectativa de cobertura
Cobertura
Meta cumplida (94,5% frente a 90%). El margen está en las fallas de equipo (14,7 h) y en la reserva de batería (10,4 h).
Notes: Las etiquetas de la derecha indican el tiempo sin respaldo (o el tema) que cada acción ataca: caso formal = transición (inicio) + caídas durante el corte; reserva = batería sin carga; reconexión = retorno.

## Slide 21
ANEXO
Metodología y alcance del reporte
Promigas S.A. E.S.P. · Operación y Mantenimiento Solar
21
INIC 4
Σ(T_red − T_solar) / Σ T_red. T_red: tiempo sin tensión en el medidor de red; T_solar: sin tensión en el medidor solar. Eventos > 2 min, agrupados si están a menos de 15 min.
Clasificación por SOC
SOC ≤ 21% al apagarse la casa = batería sin carga. Con SOC suficiente se clasifica por el momento: primeros 180 s (transición), últimos 90 s (retorno) o intermedio (falla durante el corte).
Generación y cobertura
Generación = demanda − importación + exportación (cierres diarios de los medidores). Cobertura = generación / demanda. Yield = kWh/kWp × 365 / días. Los indicadores medios son el promedio simple de los 10 conjuntos. Recorte = energía FV no producida con la batería llena (diapositivas 10 y 11).
Alcance
48 de 48 sistemas de Casas V3. Casa 447p: PV en servicio desde el 8/10 y sin comunicación del 20 al 22/10 (faltan sus cierres diarios del 17 al 20/10), así que su energía usa los 9 días del 8 al 16/10; el 20/10 exportó 9,7 kWh que no entran en las cifras de energía (por contadores, el portafolio exportó 29,4 kWh del 1 al 20/10). Periodo del 01 al 20/10 (20 días); el consumo no se proyecta a 30 días.
Cifras del periodo
Generación 13.631 kWh · Demanda 19.465 kWh · Importación 5.854 kWh · Exportación activa 19,7 kWh · 263,1 kWp.
Evolución jul–oct (diap. 14 a 19): hoja BD1, 1/07 al 20/10; día válido = generación ≥ 0 y consumo numérico; casas comparables = ≥ 10 días válidos por mes.
Fuente y créditos
Telemetría de Metrum y alarmas del inversor. Imágenes de terceros, uso interno: portada (Higon Solar, higonsolar.com) y esquema de flujo (Soled Solar, soled-solar.com); imagen de batería (batteryskills.com). Irradiancia del recorte: satélite GOES-19 (NOAA, producto ABI-L2-DSRF) y, de contraste, Open-Meteo.
Notes: Definiciones y alcance. Método reproducido con los datos de septiembre antes de calcular octubre (INIC 94,8%; 106,7 h sin red; 88 eventos; generación 17.610 kWh; consumo +20,1%). Cobertura ponderada por demanda: 70,0%; rendimiento ponderado por kWp: 76,4%. El kWp por casa (coincide con Casas V3) y el yield patrón se toman del reporte operativo; la línea base de consumo, de Casas V3 del 21/10/2026 con la Casa 78T ajustada a 1.226 kWh/mes por el equipo. La Casa 447p entra con todos sus eventos de red y su batería hasta el 20/10 (09:45); en generación, cobertura y consumo solo cuentan los 9 días con cierre diario y PV en servicio (8 al 16/10): antes del 8/10 el contador del inversor marca 0 kWh y del 17 al 20/10 faltan los cierres. Los eventos descartados por decisión del equipo (pruebas de comisionamiento en Turbaco, balanceos de carga en Casas 9G y 121 CR) no entran en ninguna cifra. El ranking por vivienda está en las diapositivas 9 (yield), 11 (recorte), 12 (consumo) y 13 (batería); el balance de energía por casa, en el reporte operativo del periodo. El recorte (diapositivas 10 y 11) usa irradiancia del satélite GOES-19 de NOAA y, de contraste, Open-Meteo; su detalle por sistema y día está en el libro ProyectoSunny_Curtailment_Oct2026_01-20.xlsx. Evolución jul–oct (diapositivas 14 a 19): fuente BD1 de Seguimiento_de_Operaciones_Sunny_V1.xlsx; rendimiento = generación ÷ generación de diseño ponderado por kWp; yield = kWh/kWp × 365 ÷ días válidos; cobertura = generación ÷ demanda con totales; casas comparables = 35 con ≥ 10 días válidos en cada mes.